402

ULOŽENÍ  KABELŮ  VO

Kabely VO se musí ukládat do země v těchto hloubkách :
	ve volném terénu 			70 cm
	v chodníku				35-50 cm
	krajnice vozovky			100 cm
	pole					90 cm

Do výkopu se musí klást kabely na vrstvu jemnozrnného písku asi 10 cm vysokou. Dále se kabely pokryjí další vrstvou jemnozrnného písku tl. 10 cm.
Kabely se musí pokrýt cihlami, tvárnicemi, dlaždicemi. Překrytí cihel atd. musí být na obou stranách alespoň 5 cm.

Kabely, které nemohou být mechanicky poškozeny se mohou klást bez mechanické ochrany, ale musí být označeny výstražnou fólií červené barvy dle ČSN 736006. Fólie musí být uložena 20-30 cm nad kabely.

Při křižování ulic a vozovek musí být kabel uložen v tvárnicích nebo rourách v hloubce alespoň 100 cm. Chráničky přesahují šířku vozovky 50 cm a jsou uloženy na pevný podklad - např. z betonu.

Souběh a křížení kabelů VO s jinými podzemními vedeními :

| druh vedení | vzdálenost v cm souběh křížení |  |
| --- | --- | --- |
| kabely nn | 5 | 5 |
| kabely vn do 35 kV | 20 | 20 |
| sdělovací kabely | 30 (10-chránička) | 30 (10-chránička) |
| plynovod do 0.3 MPa | 40 | 10+chráničky |
| vodovod | 40 | 40 (20-chráničky) |
| kanalizace | 50 | 30 |

Při ohýbání kabelů musí být dodržen předepsaný poloměr ohybu kabelů. T.j. pro kabely AYKY nad  40 mm je ohyb 15-ti násobek průměru kabelu.

Zpracováno dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2	Předpisy pro kladení silových elektrických kabelů
		    ČSN 73 6005		Prostorová úprava vedení technického vybavení

leden 2018							Vypracoval: Ing. Miloslav Müller