# Rozpočet prací

- Popis prací

- DS Sadová 18, Boskovice (za jídelnou):

Technická data:

| Umístění: | DS Sadová 18, Boskovice (za jídelnou) |
| --- | --- |
| Typ: | TLV500, 4/4, e.č. 1655, v.č. 1467, r.v.2006 |

Rozsah práce:

| Strojovna | Bod 2): Elektronický modul pro kontrolu neúmyslného pohybu klece a úprava zapojení rozváděče výtahu. Bod 2): Nový omezovač rychlosti splňující podmínky normy ČSN EN 81-20 + A3 - proti neúmyslnému pohybu klece. Bod 3): Výměna nevyhovujícího zámku dveří ve strojovně. Bude dodána nová vložka FAB s knoflíkem. |
| --- | --- |
| Kabina | Bod 31: Dodávka a montáž nové zvukové signalizace na kabině výtahu. Bod 57: Dodávka a montáž nové celoplošné infrazávory u vstupu do kabiny výtahu. Bod 76: Úprava nevyhovujícího nouzového osvětlení kabiny výtahu |
| Šachta | Bod 1): Dodávka a montáž nové revizní jízdy do prohlubně výtahu. Bod 15: Provedení ohrazení protiváhy nelze zajistit, tak aby odpovídalo stávajícím normám, kvůli nedostatečnému prostoru v šachtě. Tento bod by byl řešen až při případné rekonstrukci nebo modernizaci výtahu. Momentálně bude vyznačen prostor bezpečnostní páskou a cedulkami. Bod 30: Dodávka a montáž nové zvukové signalizace do prohlubně výtahu. Bod 71: Dodávka a montáž zábradlí na střechu kabiny výtahu Bod 79: Dodávka a montáž nového krytu kladky napínacího zařízení OR v prohlubni. |
| Zkoušky | Provedení odborné zkoušky po opravě. |

- DS Sadová 18, Boskovice (vrátnice):

Technická data:

| Umístění: | DS Sadová 18, Boskovice (vrátnice) |
| --- | --- |
| Typ: | TLV500, 4/4, e.č. 1656, v.č. 1468, r.v.2006 |

Rozsah práce:

| Strojovna | Bod 43: Stávající nosník není označen dovolenou nosností. Nutno vyhotovit statický výpočet – není součástí cenové nabídky – zajistí objednatel. |
| --- | --- |
| Kabina | Bod 31: Dodávka a montáž nové zvukové signalizace na kabině výtahu. Bod 57: Dodávka a montáž nové celoplošné infrazávory u vstupu do kabiny výtahu. |
| Šachta | Bod 1): Dodávka a montáž nové revizní jízdy do prohlubně výtahu. Bod 30: Dodávka a montáž nové zvukové signalizace do prohlubně výtahu. |
| Zkoušky | Odzkoušení po opravě. |

- DS Sadová 18, Boskovice (prosklený):

Pro splnění bodu 2), dle inspekční zprávy, je nutno vyměnit stávající hydraulický rozváděč hydraulického agregátu. Bohužel firma, která je výrobce stávajícího agregátu, již nedodává tento díl samostatně, proto je nutno vyměnit celý hydraulický agregát.

Technická data:

| Umístění: | DS Sadová 18, Boskovice (prosklený) |
| --- | --- |
| Typ: | OHV400, 4/4, e.č. 1658, v.č. 1166/01, r.v.2001 |

Rozsah práce:

| Strojovna | Bod 2): Vyčerpání stávajícího hydraulického oleje. Demontáž kompletního stávajícího hydraulického agregátu výtahu. Dodávka a montáž kompletního nového hydraulického agregátu, který splňuje normu A3. Agregát kompletní, včetně nového hydraulického rozváděče, motoru, pumpy, expanzní nádrže, hadic atd. Dodání a načerpání nového hydraulického oleje do agregátu. Přepojení a seřízení nového hydraulického agregátu. Bod 3): Výměna nevyhovujícího zámku dveří ve strojovně. Bude dodána nová vložka FAB s knoflíkem. |
| --- | --- |
| Kabina | Bod 31: Dodávka a montáž nové zvukové signalizace na kabině výtahu. Bod 57: Dodávka a montáž nové celoplošné infrazávory u vstupu do kabiny výtahu. Bod 4) Označení bezpečnostních skel kabiny štítkem. |
| Šachta | Bod 1): Dodávka a montáž nové revizní jízdy do prohlubně výtahu. Bod 23: Instalace spínače na stávající žebřík není konstrukčně možná, tak aby provedení odpovídalo stávajícím normám. Tento bod by byl řešen až při případné rekonstrukci nebo modernizaci výtahu. Bod 30: Dodávka a montáž nové zvukové signalizace do prohlubně výtahu. Bod 4) Označení bezpečnostních skel výtahové šachty štítkem. |
| Zkoušky | Provedení odborné zkoušky po opravě. |

- Penzion Mánesova 47, Boskovice – 3 výtahy - C1, C2 a C3

Pro splnění bodu 2), dle inspekční zprávy, je nutno vyměnit stávající hydraulický rozváděč hydraulického agregátu. Bohužel firma, která je výrobce stávajícího agregátu, již nedodává tento díl samostatně, proto je nutno vyměnit celý hydraulický agregát.

Technická data:

| Umístění: | Penzion Mánesova 47, Boskovice – C1, C2 a C3 |
| --- | --- |
| Typ: | OH630, 4/4, e.č. 1660, v.č. 6195094A, r.v.1997 OH630, 4/4, e.č. 1661, v.č. 6195093A, r.v.1997 OH630, 4/4, e.č. 1660, v.č. 6195095A, r.v.1997 |

Rozsah práce:

| Strojovna | Bod 2): Vyčerpání stávajícího hydraulického oleje. Demontáž kompletního stávajícího hydraulického agregátu výtahu. Dodávka a montáž kompletního nového hydraulického agregátu, který splňuje normu A3. Agregát kompletní, včetně nového hydraulického rozváděče, motoru, pumpy, expanzní nádrže, hadic atd. Dodání a načerpání nového hydraulického oleje do agregátu. Přepojení a seřízení nového hydraulického agregátu. |
| --- | --- |
| Kabina | Bod 31: Dodávka a montáž nové zvukové signalizace na kabině výtahu. Bod 57: Dodávka a montáž nové celoplošné infrazávory u vstupu do kabiny výtahu. Bod 76: Úprava nevyhovujícího nouzového osvětlení kabiny výtahu |
| Šachta | Bod 1): Dodávka a montáž nové revizní jízdy do prohlubně výtahu. Bod 30: Dodávka a montáž nové zvukové signalizace do prohlubně výtahu. |
| Zkoušky | Provedení odborné zkoušky po opravě. |

- Cena za dílo

| A)DS Sadová 18, Boskovice (za jídelnou) |  | Počet | Cena za ks/kč | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Práce 2 pracovníci ( obor demontáž/montáž ) |  |  |  |  |
| Elektronický modul pro kontrolu neúmyslného pohybu klece | ks | 1 |  |  |
| Omezovač rychlosti do strojovny, s dálkovým vybavovacím zařízením a splňující normu ČSN EN 81-1 + A3, včetně nového krytu a nového lanka | ks | 1 |  |  |
| Celoplošná infrazávora, včetně ovládací elektroniky a elektroinstalačního materiálu | ks | 1 |  |  |
| Nová revizní jízda do prohlubně výtahu, včetně elektroinstalačního materiálu | ks | 1 |  |  |
| Nouzové osvětlení kabiny, včetně instalačního materiálu | ks | 1 |  |  |
| Kryt kladky napínacího zařízení OR | ks | 1 |  |  |
| Zvuková signalizace na kabinu a do prohlubně, včetně instalačního materiálu | ks | 2 |  |  |
| Zábradlí na kabinu výtahu | ks | 1 |  |  |
| Nová vložka FAB s knoflíkem | ks | 1 |  |  |
| Doprava (tam i zpět) | km |  |  |  |
| Cena celkem za 1 výtah bez DPH |  |  |  |  |

| b)DS Sadová 18, Boskovice (vrátnice) |  | Počet | Cena za ks/kč | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Práce 2 pracovníci ( obor demontáž/montáž ) |  |  |  |  |
| Celoplošná infrazávora, včetně ovládací elektroniky a elektroinstalačního materiálu | ks | 1 |  |  |
| Nová revizní jízda do prohlubně výtahu, včetně elektroinstalačního materiálu | ks | 1 |  |  |
| Zvuková signalizace na kabinu a do prohlubně, včetně instalačního materiálu | ks | 2 |  |  |
| Doprava (tam i zpět) | km |  |  |  |
| Cena celkem za 1 výtah bez DPH |  |  |  |  |

| c)DS Sadová 18, Boskovice (prosklený) |  | Počet | Cena za ks/kč | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Práce 2 pracovníci ( obor demontáž/montáž ) |  |  |  |  |
| Hydraulický agregát GMV | ks | 1 |  |  |
| Hydraulický olej | l | 250 |  |  |
| Zajištění ekologické likvidace původního oleje | l | 250 |  |  |
| Celoplošná infrazávora, včetně ovládací elektroniky a elektroinstalačního materiálu | ks | 1 |  |  |
| Nová revizní jízda do prohlubně výtahu, včetně elektroinstalačního materiálu | ks | 1 |  |  |
| Zvuková signalizace na kabinu a do prohlubně, včetně instalačního materiálu | ks | 2 |  |  |
| Nová vložka FAB s knoflíkem | ks | 1 |  |  |
| Doprava (tam i zpět) | km |  |  |  |
| Cena celkem za 1 výtah bez DPH |  |  |  |  |

| d)DPS Penzion Mánesova 47, Boskovice |  | Počet | Cena za ks/kč | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Práce 2 pracovníci ( obor demontáž/montáž ) |  |  |  |  |
| Hydraulický agregát GMV | ks | 1 |  |  |
| Hydraulický olej | l | 300 |  |  |
| Zajištění ekologické likvidace původního oleje | l | 300 |  |  |
| Celoplošná infrazávora, včetně ovládací elektroniky a elektroinstalačního materiálu | ks | 1 |  |  |
| Nová revizní jízda do prohlubně výtahu, včetně elektroinstalačního materiálu | ks | 1 |  |  |
| Zvuková signalizace na kabinu a do prohlubně, včetně instalačního materiálu | ks | 2 |  |  |
| Nouzové osvětlení kabiny, včetně instalačního materiálu | ks | 1 |  |  |
| Doprava (tam i zpět) | km |  |  |  |
| Cena celkem za 1 výtah bez DPH |  |  |  |  |
| Cena celkem za 3 výtahy bez DPH |  |  |  |  |

#### DPH bude účtováno dle platné legislativy v době realizace díla.