## D.1.3-01.01 – Rozsah řešení, projektové podklady

Projektová dokumentace je řešena jako dokumentace pro provedení stavby, řeší provedení  silnoproudu pro výměnu koncových prvků medicinálních plynů-stropních závěsů-na COP ve 4.NP a porodním oddělením v 5.NP budovy  v Nemocnici Boskovice.

Pro vypracování projektu byly předloženy podklady:

- architektonicko stavební řešení

- požadavky pro rozvody medicinálních plynů

- požadavky uživatele

Zásuvky v nových stropních tubusech a ramp budou napojeny na stávající obvody původních tubusů, počty zásuvek budou dle návrhu projektanta MP. Pouze v 5.NP, m.č. 508, kde žádné tubusy instalovány nebyly, budou do nově instalovaných tubusů přivedeny obvody z rozvaděče RMS4.1.

Stávající elektroinstalace v obou podlažích byla navržena a provedena podle ČSN 332140, zůstává původní, jelikož nedochází ke změně využití pracovišť, pouze k modernizací koncových prvků medicinálních plynů.

Vnější vlivy zůstávají dle původní projektové dokumentace.

Použité normy:

Skupina norem ČSN 332000, dále ČSN 332130ed2, ČSN 33 2000-7-710, ČSN EN 12 464-1

### D.1.3-01.02 – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Dotykové napětí, trvající neurčitou dobu v případě poruchy, nesmí překročit 25V pro střídavé napětí.  Toto ustanovení platí v místnostech pro lékařské účely (zdravotnické prostory).

Ochrana před dotykem neživých částí el. zařízení je navržena podle ČSN 332000-4-41ed3 .

Je provedena takto:

- v soustavě se jmenovitým napětím 400/230V s uzemněným nulovým bodem je ochrana automatickým odpojením od zdroje v síti TN-S

- v  soustavě se jmenovitým napětím 230V s plně izolovaným uzlem je provedena zdravotnická izolovaná soustava – IT síť s trvale kontrolovaným izolačním odporem hlídačem izolace s hlídanou hodnotou izolačního odporu 50 kOhmu

D.1.3-01.03 – Umělé osvětlení

Umělé osvětlení včetně nouzového osvětlení ve 4.NP zůstává beze změn, v 5.NP bude provedena výměna stávajících přisazených zářivkových svítidel za svítidla LED, vestavná, v m.č. 508. Světelná soustava bude nově napojena z rozvaděče RMS4.1, do kterého se instaluje v části DO nový proudový chránič s nadproudovou ochranou, typu 10/1N/C-003.A. Svítidla v této místnosti budou s barevným podáním Ra90, osvětlenost byla stanovena na 500lx, světelný výpočet je součástí dokladové části.

D.1.3-01.04 - Provedení elektroinstalace

Úprava elektroinstalace ve 4.NP:

Před demontáži původních tubusů a ramp je nutno vypnout příslušné jističe v rozvaděči, odpojit přívodní kabely zásuvkových obvodů, řádně je označit popisem obvodu, jelikož na tyto obvody budou napojeny zásuvky v nových tubusech a rampách. Dále je nutno odpojit vodič pospojení konstrukce tubusu a ramp a vodič přívodu k zásuvkám pospojování na původních zařízeních. Tyto vodiče budou požity v nových zařízeních.

V rozvaděči RMS3.1 v části DO budou vyměněny stávající rezervní jističe 10/1/B(D24,D25,D31) za jističe 10/1/C, ze kterých se napojí nové signalizační skříňky SP6 a z příslušných skříněk MX, přípojnice PA se ke skříňkám přivede ochranný vodič CY6/ZZ. Napájení skříní SP-6 bude provedeno bez zvýšené ochrany proudovým chráničem, jelikož možné jeho vypnutí by ohrozilo signalizaci stavů medicinálních plynů. Při demontáži původních trubních rozvodů MP je nutno zachovat původní přizemňovací vodiče potrubí v místnostech, které se využijí pro nové rozvody.

Pokud stávající přívodní kabely budou krátké, prodlouží se buď přes instalční krabice nebo pomocí smršťovacích spojek.

Pro uložení nových přívodů se využijí stávající nosné konstrukce, případně se doplní kabelovými žlaby 50/50.

Úprava elektroinstalace v 5.NP:

Před demontáži původních tubusů je nutno vypnout příslušné jističe v rozvaděči, odpojit přívodní kabely zásuvkových obvodů, řádně je označit popisem obvodu, jelikož na tyto obvody budou napojeny zásuvky v nových tubusech. Dále je nutno odpojit vodič pospojení konstrukce tubusu a vodič přívodu k zásuvkám pospojování na původních zařízeních. Tyto vodiče budou požity v nových zařízeních. Do původních tubusů v m.č. 507 byly přivedeny pouze přívody ZIS-VDO, nyní je požadavek osadit tubusy i zásuvkami ZIS-DO. Pro tyto zásuvky se využijí stávající zásuvkové obvody ZIS-DO, kterými jsou napojeny zásuvky v obvodových stěnách místnosti. Tyto obvody (3.2 a 3.3) budou přerušeny před vstupem do místnosti nad podhledem, osazeny instalačními krabicemi, ze kterých se napojí stávající zásuvky a nově se vyvedou přívody k zásuvkám v tubusech. Pro lůžkovou rampu v m.č. 506 budou do rozvaděče RMS4.1 doplněny dva jističe 10/2/C, jeden do části ZIS-DO, obvod 3.8, zapojeném do obvodu trafa 3TM2, druhý jistič bude zapojen do obvodu ZIS-VDO-přívod od UPS, jako obvod4.6.

Pro signalizační skříně SP-4 a SP-6 bude proveden nový přívod z rozvaděče, obvod 2.22, zapojený na rezervu, případně na doplněný jistič 10/1/C. obě skříně budou napojeny na stejný obvod.

Z příslušných skříněk MX, přípojnice PA se ke skříňkám přivede ochranný vodič CY4/ZZ. Napájení skříní SP-6 bude provedeno bez zvýšené ochrany proudovým chráničem, jelikož možné jeho vypnutí by ohrozilo signalizaci stavů medicinálních plynů. Při demontáži původních trubních rozvodů MP je nutno zachovat původní přizemňovací vodiče potrubí v místnostech, které se využijí pro nové rozvody.

V m.č. 508 bude provedena nová osvětlovací soustava s napojením na nový proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/C-003-A, který se doplní do rozvaděče části DO. Původní jistič světelného obvodu 2.1 bude využit pro napájení signalizační skříňky SP-5.

Nové tubusy, instalované v m.č. 508 budou napojeny novými přívody z rozvaděče RMS4.1. Protože z technických důvodů nelze do těchto tubusů zapojit obvody ZIS, budou zásuvky napojeny na DO přes proudové chrániče, což je v souladu s požadavkem ČSN 33 2000-7-710 pro skupinu místností 1. Rozvaděč bude doplněn 2 ks chráničů 10/1N/C-003-A pro nové obvody 2.4 a 2.5. Ze skříňky 1MX budou tubusy a SP-5 pospojeny do systému pospojování v místnosti vodiči CY4/ZZ na konstrukce zařízení a do tubusů budou přivedeny vodiče CY4/ZZ pro zásuvky ochranného pospojování.

Všechny kabely nových obvodů budou typu CXKH-R, které nezvyšují požární zatížení(ČSN 730810a, čl. 5.6.3)

Pro uložení nových přívodů se využijí stávající nosné konstrukce, případně se doplní kabelovými žlaby 50/50.

D.1.3-01.05 – Závěr

Před zahájením montážních prací je nutno bezpečně odpojit stávající elektroinstalaci, která bude později využita. Dodavatel montážních prací si u uživatele vyžádá původní PD části elektro, aby byla usnadněna orientace v rozvodech.

Novou elektroinstalaci je nutno provést dle předpisů a norem platných v době stavby.