## D.3.3-01.01 – Rozsah řešení, projektové podklady

Projektová dokumentace je řešena jako dokumentace pro provedení stavby, řeší provedení rozvodů silnoproudu pro zřízení nové stanice medicinálních plynů v 1.PP víceúčelové budovy  v Nemocnici Boskovice.

Pro vypracování projektu byly předloženy podklady:

- architektonicko stavební řešení

- požadavky pro rozvody medicinálních plynů

- požadavky uživatele

Koncepce rozvodů nové silnoproudé elektroinstalace v řešené části je navržena dle platných norem a předpisů.

Pro silnoproudou instalaci je navržen nový rozvaděč RT1.2, který bude ve standardním provedení, do tohoto rozvaděče bude proveden nový přívod DO z rozvaděče RBS, umístěného ve 2.PP budovy.

Použité normy:

Skupina norem ČSN 332000, dále ČSN 332130ed2, ČSN EN 12464-1ed2, ČSN EN 1838

### D.3.3-01.02 – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před dotykem neživých částí el. zařízení je navržena podle ČSN 332000-4-41ed3 .

Je provedena takto:

- v soustavě se jmenovitým napětím 400/230V s uzemněným nulovým bodem je ochrana automatickým odpojením od zdroje v síti TN-S

D.3.3-01.03 – Umělé osvětlení

Hodnoty osvětlenosti byly určeny podle ČSN EN 12464-1(2021) Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – vnitřní pracovní prostory.

Pro místnosti nové tlakové stanice byla navržena svítidla LED, přisazená ke stropu, v případě, že budou kolidovat s rozvody mediplynů, budou pomocí závěsů zavěšena pod potrubí..

Návrh osvětlení  byl proveden výpočetní metodou pro hodnoty osvětlenosti. Světelně-technický výpočet osvětlení je uložen v dokladové části stavebního řešení akce.

I když osvětlovací soustavy jsou napojeny na DO, budou nad východy z místností instalovány svítidla nouzového a bezpečnostního osvětlení, kterými se překlene doba náběho náhradního zdroje.

D.3.3-01.04 - Provedení elektroinstalace

Přívod pro nový rozvaděč RT1.2 bude napojen z rozvaděče RBS, který je umístěn ve 2.PP a je  stávající. Do rozvaděče RBS, části DO se doplní jistič 40/1/C, ze kterého se vyvede přívod DO pro rozvaděč RT1.2. V suterénu se přívod uloží na stávající nosné konstrukce, případně na nový žlab 50/50. Přívod se průrazem do 1.PP vyvede do místnosti 1S02 a napojí se rozvaděč RT1.2.

Rozvody v místnostech tlakové stanici mediplynů budou provedeny převážně na povrchu a místnosti budou osazeny přístroji dle požadavků projektanta MP a uživatele. Dle toho bude  provedeno napojení signalizačních skříní přes UPS. Navržená UPS má výstupy osazeny zásuvkami IEC, proto k napojení určených zařízení je nutno použít šňůry se zástrčkami IEC. Pokud bude použitá UPS jiného typu, vývody budou provedeny dle konkrétní UPS. Z UPS bude rovněž napojen pager pro předávání zpráv o závadě na rozvodech mediplynů na mobily. Dodávka a instalace pageru zajistí část slaboproudu.

Místnosti budou vybaveny přímotopnými panely, instalovanými na zdech s nastavením termostatů na 10°C.

V místnostech 1S01 a 1S02 bude provedeno doplňující pospojování, kdy se vodičem CYA6/ZZ propojí trubní rozvody mediplynů, skříně SP a konstrukce přímotopů.

D.3.3-01.05 – Závěr

Před zahájením montážních prací je nutno kompletně demontovat stávající elektroinstalaci včetně přístrojového vybavení. Všechny již nefunkční kabely demontovat a odpojit tak, aby nebyly přerušeny obvody v nerekonstruovaných místnostech.

Pokud při připojování napájecího kabelu v RBS bude nutno provést vypnutí rozvaděče, tyto práce nutno provádět se souhlasem uživatele a pod dozorem elektroúdržby nemocnice.

Elektroinstalaci je nutno provést dle předpisů a norem platných v době stavby.

Protokol o určení vnějších vlivů akce

Rozvody medicinálních plynů pro COS a JIP

SO 03  Zdrojová stanice medicinálních plynů

Nemocnice Boskovice

Složení komise:

Předseda:	                            Ing. Kundera V.    -   hlavní ing. projektu

Členové:                                      Ing. Růžička A..-   projektant stavební části

Ing. Glovina J.  -   projektant elektro

Ing. Mach T.    -    projektant MP

Ing. Alexa K.    -    projektant SLP

Podklady použité pro vypracování protokolu:

Půdorys stavby ve stupni dokumentace pro provádění stavby

ČSN EN 61140 ed.3		Ochrana před úrazem elektrickým proudem –

Společná hlediska pro instalaci a zařízení

ČSN 332000-1 ed.2		Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1:

Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 332000-5-51 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51:

Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy

ČSN 332000-7-718	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-718:

Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory občanské výstavby a pracoviště

ČSN 332130 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody

ČSN EN 1991-1-4 ed.2	Eurokód1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení –

Zatížení větrem

ČSN EN 1991-1-5	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-5: Obecná část –

Zatížení teplotou

TNI 332000-5-51	Elektrické instalace nízkého napětí – Výběr a stavba elektrických

zařízení – Všeobecné předpisy – Vnější vlivy, jejich určování a

protokol o určení vnějších vlivů – komentář k ČSN 332000-5-51 ed.3

Mapa ročního úhrnu globálního slunečního záření v ČR: ISOFEN ENERGY s.r.o.

Popis objektu:

Předmětem řešení je provedení nově tlakové stanice medicinálních plynů pro COS a JIP ve stávající víceúčelové budově, v 1.PP nemocnice Boskovice.

Nový rozvaděč pro tlakovou stanici bude umístěn v místnosti 1S02 napojením přívodem DO z rozvaděče RBS, umístěném  ve 2.PP.

Přílohy:

Charakteristiky vnějších vlivů v dotčených prostorách jsou dle ČSN 332000-5-51 ed.3, Přloha ZA:

Zdůvodnění:

Členění prostor na základě určených vnějších vlivů bylo provedeno podle normy ČSN EN 61140 ed.3, článek 4.4.

Stanovení vnějších vlivů bylo provedeno v rámci dokumentace pro zpracování revizní zprávy nově elektroinstalace. Určené vnější vlivy musí být v rámci realizace díla ověřeny zhotovitelem a revizním technikem a tento dokument jimi musí být před uvedením vyhrazeného technického zařízení potvrzen nebo upraven.

Dle ČSN EN 61140 ed.3, čl.5.2.3.1 musí v přístupu k nebezpečným živým částem obecně bránit ochranné přepážky nebo kryty zajišťující stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem alespoň IPxx. Navržená zařízení v projektu toto nařízení splňují. Rozvaděč RB1 bude dodán s krytím IP40/20.

Pro obsluhu, údržbu a práci na elektrických zařízeních platí bezpečnostní požadavky ČSN EN 50110-1 ed.3. V případě laické obsluhy elektrických zařízení musí předávající (vlastník, provozovatel) vždy provést seznámení se správným a bezpečným užíváním elektrického zařízení podle požadavků ČSN 331310 ed.2.

Ing. Kundera V.. – předseda komise      …………………………………………………………..

V Brně,   dne 20.10.2022

Příloha č.1

List protokolu o určení vnějších vlivů:

Účel prostoru – (rozvodny, technické místnost)

1.PP -  místnost 1S01, 1S20

- Kód	Vnější vliv	Třída vnějšího vlivu - charakteristika

A	Vnější činitel prostředí

AA5	   Teplota okolí	                                              požadováno +22 ±2 °C

AB1	Atmosférické podmínky v okolí	základní prostory

AC1	Nadmořská výška	normální do 2000 metrů

AD1 	Výskyt vody 	zanedbatelný

- AE1	Výskyt cizích pevných těles	zanedbatelný

- AF1	Výskyt korozivních látek                              zanedbatelný

- AG1	Mechanické namáhání                                normální

- AH1	Vibrace - mírné	normální

- AK1	Výskyt rostlinstva nebo plísní	bez nebezpečí

- AL1	Výskyt živočichů	bez nebezpečí

- AM-1-2	Harmonické,meziharmonické	normální úroveň dle tab.1 EN 61000-2-2:2002

- AN1	Intenzita slunečního záření střední 	normální

- AP1	Seizmické účinky zanedbatelné	normální

- AQ1	Blesková úroveň a hustota	normální

- AR1	Pohyb vzduchu pomalý	normální

- AS1	Vítr malý	normální

B	Využití

- BA4	Schopnost osob	poučené osoby

- BC3 	Kontakt osob s potenciálem země	častý dotyk osob s potenciálem země

- BD1	Podmínky úniku v případě nebezpečí	normální

- BE1	Povaha zpracovávaných materiálů	normální

- C	Konstrukce budov

- CA1	Stavební materiál nehořlavý	normální

- CB1	Konstrukce – zanedbatelné nebezpečí	normální

Rozhodnutí:

V pojetí ČSN EN 61140 ed.3, čl. 4.4 se jedná o prostory, které nezvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.