TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚSEKŮ

na veřejnou zakázku s názvem:

„Město Boskovice – rekonstrukce veřejného osvětlení – II. etapa“

Požadavky na osvětlení úseků:

- Výpočet osvětlenosti komunikace bude zpracován v souladu s normou ČSN EN 13201

- Výsledky výpočtu rušivého osvětlení budou v souladu s normou ČSN EN 12464–2

- Výpočet rušivého osvětlení v daném úseku bude zpracován se stejným typem svítidla, výkonem, světelným tokem, vyzařovací charakteristikou, polohou a náklonem jako výpočet osvětlenosti komunikace ve stejném úseku

- Splnění všech požadovaných parametrů bude doloženo buď výstupem z výpočtového programu nebo výpočtem

- Světelně technický výpočet (studie) bude vypočten v programu DIALux EVO ver. 10 a novější

Grafické znázornění úseků (obecné)

| Legenda: |  |
| --- | --- |
| A a B – zkoumané budovy; |  |
| a – šířka vozovky; | f – šířka měřící plochy (zkoumané oblasti s okny); |
| b – rozteč sloupů VO; | g – výška měřící plochy (zkoumané oblasti s okny); |
| c – montážní výška svítidla; | h – vzdálenost dolního okraje měřící plochy od "země"; |
| d – vzdálenost svítidla od vozovky (+ ve smyslu do vozovky, - ve smyslu od vozovky); | i – vzdálenost/přesah levého okraje budovy vůči sloupu (kladná hodnota – okraj budovy je mezi sloupy; záporná hodnota – okraj budovy přesahuje za levý sloup); |
| e – vzdálenost budovy od kraje vozovky; | j – délka budovy |

Požadavky na jednotlivé úseky

Úsek č. 1.1-1.4 – Budova A

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M4 |
| Lm (cd/m2) ≥ | ≥ 0,75 |
| Lm (cd/m2) ≤ | ≤ 1,00 |
| TI max ≤ | ≤15 |
| RS (EIR) min ≥ | ≥ 0,30 |
| U0 ≥ | 0,40 |
| UI ≥ | 0,60 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,87 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 12464–2 (výpočty rušivého světla) | 0,87 |
| a (m) | 7 |
| b (m) | 35 |
| c (m) | 10 |
| d (m) | 0,5 |
| Náklon (°) | 0 |
| e (m) | 4,7 |
| f (m) | 35 |
| g (m) | 8 |
| h (m) | 1,5 |
| i (m) | 0 |
| j (m) | 35 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 5 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 7 500 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 5 |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 99

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Úsek č. 2.1 – Budova A

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M4 |
| Lm (cd/m2) ≥ | ≥ 0,75 |
| Lm (cd/m2) ≤ | ≤ 1,00 |
| TI max ≤ | ≤15 |
| RS (EIR) min ≥ | ≥ 0,30 |
| U0 ≥ | 0,40 |
| UI ≥ | 0,60 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,87 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 12464–2 (výpočty rušivého světla) | 0,87 |
| a (m) | 7 |
| b (m) | 40 |
| c (m) | 10 |
| d (m) | 0,5 |
| Náklon (°) | 0 |
| e (m) | 4,6 |
| f (m) | 40 |
| g (m) | 9,5 |
| h (m) | 1,5 |
| i (m) | 0 |
| j (m) | 40 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 5 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 7 500 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 5 |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 22

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: oboustranné posunuté

Úsek č. 3.1 – Budova A a B

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M5 |
| Lm (cd/m2) ≥ | ≥ 0,50 |
| Lm (cd/m2) ≤ | ≤ 0,75 |
| TI max ≤ | ≤15 |
| RS (EIR) min ≥ | ≥ 0,30 |
| U0 ≥ | 0,35 |
| UI ≥ | 0,40 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,87 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 12464–2 (výpočty rušivého světla) | 0,87 |
| a (m) | 6 |
| b (m) | 40 |
| c (m) | 10 |
| d (m) | 0,5 |
| Náklon (°) | 0 |
| Pro budovu A |  |
| e (m) | 10 |
| f (m) | 40 |
| g (m) | 8,5 |
| h (m) | 1,5 |
| i (m) | 0 |
| j (m) | 40 |
| Pro budovu B |  |
| e (m) | 6 |
| f (m) | 40 |
| g (m) | 8,5 |
| h (m) | 1,5 |
| i (m) | 0 |
| j (m) | 40 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 5 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 7 500 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 5 |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 30

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Úsek č. 4.1

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M5 |
| Lm (cd/m2) ≥ | Neurčeno |
| Lm (cd/m2) ≤ | Neurčeno |
| TI max ≤ | Neurčeno |
| RS (EIR) min ≥ | Neurčeno |
| U0 ≥ | Neurčeno |
| UI ≥ | Neurčeno |
| Ulor max | Neurčeno |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | Neurčeno |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 12464–2 (výpočty rušivého světla) | Neurčeno |
| a (m) | Neurčeno |
| b (m) | Neurčeno |
| c (m) | Neurčeno |
| d (m) | Neurčeno |
| Náklon (°) | Neurčeno |
| e (m) | Neurčeno |
| f (m) | Neurčeno |
| g (m) | Neurčeno |
| h (m) | Neurčeno |
| i (m) | Neurčeno |
| j (m) | Neurčeno |
| Povrch vozovky Q0 | Neurčeno |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | Neurčeno |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | Neurčeno |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | Neurčeno |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 18

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek bez světelného výpočtu. Zvolit adekvátní LED náhradu za stávající svítidlo.

Úsek č. 5.1

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M5 |
| Lm (cd/m2) ≥ | ≥ 0,50 |
| Lm (cd/m2) ≤ | ≤ 0,75 |
| TI max ≤ | ≤15 |
| RS (EIR) min ≥ | ≥ 0,30 |
| U0 ≥ | 0,35 |
| UI ≥ | 0,40 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,87 |
| a (m) | 8 |
| b (m) | 30 |
| c (m) | 8 |
| d (m) | 0 |
| Náklon (°) | 0 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 30

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Úsek č. 6.1-6.11 – Budova A a B

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,87 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 12464–2 (výpočty rušivého světla) | 0,87 |
| a (m) | 7 |
| b (m) | 35 |
| c (m) | 8 |
| d (m) | 0,5 |
| Náklon (°) | 0 |
| Pro budovu A |  |
| e (m) | 3 |
| f (m) | 35 |
| g (m) | 6,5 |
| h (m) | 1,5 |
| i (m) | 0 |
| j (m) | 35 |
| Pro budovu B |  |
| e (m) | 6 |
| f (m) | 35 |
| g (m) | 6,5 |
| h (m) | 1,5 |
| i (m) | 0 |
| j (m) | 35 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 5 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 7 500 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 5 |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 313

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Úsek č. 7.1-7.2

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,87 |
| a (m) | 6 |
| b (m) | 30 |
| c (m) | 8 |
| d (m) | 0,5 |
| Náklon (°) | 0 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 55

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Úsek č. 8.1 – Budova A a B

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,87 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 12464–2 (výpočty rušivého světla) | 0,87 |
| a (m) | 7 |
| b (m) | 25 |
| c (m) | 10 |
| d (m) | 0,5 |
| Náklon (°) | 0 |
| Pro budovu A |  |
| e (m) | 4,5 |
| f (m) | 25 |
| g (m) | 6 |
| h (m) | 1,5 |
| i (m) | 0 |
| j (m) | 25 |
| Pro budovu B |  |
| e (m) | 4,5 |
| f (m) | 25 |
| g (m) | 6 |
| h (m) | 1,5 |
| i (m) | 0 |
| j (m) | 25 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 5 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 7 500 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 5 |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 24

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Úsek č. 9.1 – Budova A a B

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,87 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 12464–2 (výpočty rušivého světla) | 0,87 |
| a (m) | 6 |
| b (m) | 30 |
| c (m) | 9 |
| d (m) | -1 |
| Náklon (°) | 0 |
| Pro budovu A |  |
| e (m) | 6,5 |
| f (m) | 30 |
| g (m) | 8,5 |
| h (m) | 1,5 |
| i (m) | 0 |
| j (m) | 30 |
| Pro budovu B |  |
| e (m) | 4,0 |
| f (m) | 30 |
| g (m) | 8,5 |
| h (m) | 1,5 |
| i (m) | 0 |
| j (m) | 30 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 5 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 7 500 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 5 |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 16

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Úsek č. 10.1-10.2 – Budova A

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,87 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 12464–2 (výpočty rušivého světla) | 0,87 |
| a (m) | 5 |
| b (m) | 35 |
| c (m) | 7,5 |
| d (m) | -0,2 |
| Náklon (°) | 0 |
| e (m) | 2 |
| f (m) | 35 |
| g (m) | 5,5 |
| h (m) | 1,5 |
| i (m) | 0 |
| j (m) | 35 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 5 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 7 500 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 5 |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 50

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Úsek č. 11.1-11.2 – Budova A a B

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,87 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 12464–2 (výpočty rušivého světla) | 0,87 |
| a (m) | 6 |
| b (m) | 30 |
| c (m) | 7 |
| d (m) | -0,5 |
| Náklon (°) | 0 |
| Pro budovu A |  |
| e (m) | 5 |
| f (m) | 30 |
| g (m) | 5 |
| h (m) | 1,5 |
| i (m) | 0 |
| j (m) | 30 |
| Pro budovu B |  |
| e (m) | 7 |
| f (m) | 30 |
| g (m) | 5 |
| h (m) | 1,5 |
| i (m) | 0 |
| j (m) | 30 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 5 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 7 500 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 5 |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 43

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Úsek č. 12.1-12.4 – Budova A a B

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,87 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 12464–2 (výpočty rušivého světla) | 0,87 |
| a (m) | 6 |
| b (m) | 30 |
| c (m) | 6 |
| d (m) | -1 |
| Náklon (°) | 0 |
| Pro budovu A |  |
| e (m) | 5,9 |
| f (m) | 30 |
| g (m) | 5,5 |
| h (m) | 1,5 |
| i (m) | 0 |
| j (m) | 30 |
| Pro budovu B |  |
| e (m) | 5,2 |
| f (m) | 30 |
| g (m) | 5,5 |
| h (m) | 1,5 |
| i (m) | 0 |
| j (m) | 30 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 5 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 7 500 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 5 |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 111

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Úsek č. 13.1-13.3 – Budova A a B

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,87 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 12464–2 (výpočty rušivého světla) | 0,87 |
| a (m) | 6 |
| b (m) | 30 |
| c (m) | 5 |
| d (m) | -1 |
| Náklon (°) | 0 |
| Pro budovu A |  |
| e (m) | 6 |
| f (m) | 30 |
| g (m) | 5,5 |
| h (m) | 1,5 |
| i (m) | 0 |
| j (m) | 30 |
| Pro budovu B |  |
| e (m) | 4,7 |
| f (m) | 30 |
| g (m) | 5,5 |
| h (m) | 1,5 |
| i (m) | 0 |
| j (m) | 30 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 5 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 7 500 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 5 |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 63

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Úsek č. 14.1 – Budova B – Parkové svítidlo

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,87 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 12464–2 (výpočty rušivého světla) | 0,87 |
| a (m) | 3 |
| b (m) | 25 |
| c (m) | 4 |
| d (m) | -1 |
| Náklon (°) | 0 |
| e (m) | 2 |
| f (m) | 25 |
| g (m) | 10 |
| h (m) | 1,5 |
| i (m) | 0 |
| j (m) | 25 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 5 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 7 500 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 5 |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 12

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Zvolit adekvátní parkovou LED náhradu se symetrickým vyzařováním do dolního poloprostoru.

Úsek č. 15.1-15.2 – Parkové svítidlo

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | Neurčeno |
| Em max (lx)≤ | Neurčeno |
| Emin (lx) ≥ | Neurčeno |
| Ulor max | Neurčeno |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | Neurčeno |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 12464–2 (výpočty rušivého světla) | Neurčeno |
| a (m) | Neurčeno |
| b (m) | Neurčeno |
| c (m) | Neurčeno |
| d (m) | Neurčeno |
| Náklon (°) | Neurčeno |
| e (m) | Neurčeno |
| f (m) | Neurčeno |
| g (m) | Neurčeno |
| h (m) | Neurčeno |
| i (m) | Neurčeno |
| j (m) | Neurčeno |
| Povrch vozovky Q0 | Neurčeno |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | Neurčeno |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | Neurčeno |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | Neurčeno |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 51

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek bez světelného výpočtu. Zvolit adekvátní parkovou LED náhradu se symetrickým vyzařováním do dolního poloprostoru.

Úsek č. 16.1

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | Neurčeno |
| Em max (lx)≤ | Neurčeno |
| Emin (lx) ≥ | Neurčeno |
| Ulor max | Neurčeno |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | Neurčeno |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 12464–2 (výpočty rušivého světla) | Neurčeno |
| a (m) | Neurčeno |
| b (m) | Neurčeno |
| c (m) | Neurčeno |
| d (m) | Neurčeno |
| Náklon (°) | Neurčeno |
| e (m) | Neurčeno |
| f (m) | Neurčeno |
| g (m) | Neurčeno |
| h (m) | Neurčeno |
| i (m) | Neurčeno |
| j (m) | Neurčeno |
| Povrch vozovky Q0 | Neurčeno |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | Neurčeno |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | Neurčeno |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | Neurčeno |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 16

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek bez světelného výpočtu. Zvolit adekvátní LED náhradu za stávající svítidlo.

Úsek č. 17.1 – Přechod

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M4 |
| Min. udržovaná průměrná svislá osvětlenost základního prostoru (lx) | Neurčeno |
| Min. udržovaná průměrná svislá osvětlenost doplňkového prostoru (lx) | Neurčeno |
| Max. udržovaná průměrná svislá osvětlenost všech prostorů (lx) | Neurčeno |
| Ulor max | Neurčeno |
| CCT (K) | 4000 |
| Činitel údržby | Neurčeno |
| a1 (m) | Neurčeno |
| a2 (m) | Neurčeno |
| a3 (m) | Neurčeno |
| a4 (m) | Neurčeno |
| b1 (m) | Neurčeno |
| b2 (m) | Neurčeno |
| b3 (m) | Neurčeno |
| b4 (m) | Neurčeno |
| c1 (m) | Neurčeno |
| c2 (m) | Neurčeno |
| c3 (m) | Neurčeno |
| c4 (m) | Neurčeno |
| Výška (m) | Neurčeno |
| Náklon (°) | Neurčeno |
| Povrch vozovky Q0 | Neurčeno |
| Stupeň odrazu komunikace | Neurčeno |
| Stupeň odrazu chodníku | Neurčeno |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 17

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek bez světelného výpočtu. Zvolit adekvátní LED přechodovou náhradu za stávající svítidlo.

Úsek č. 17.2 – Přechod

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M5 |
| Min. udržovaná průměrná svislá osvětlenost základního prostoru (lx) | Neurčeno |
| Min. udržovaná průměrná svislá osvětlenost doplňkového prostoru (lx) | Neurčeno |
| Max. udržovaná průměrná svislá osvětlenost všech prostorů (lx) | Neurčeno |
| Ulor max | Neurčeno |
| CCT (K) | 4000 |
| Činitel údržby | Neurčeno |
| a1 (m) | Neurčeno |
| a2 (m) | Neurčeno |
| a3 (m) | Neurčeno |
| a4 (m) | Neurčeno |
| b1 (m) | Neurčeno |
| b2 (m) | Neurčeno |
| b3 (m) | Neurčeno |
| b4 (m) | Neurčeno |
| c1 (m) | Neurčeno |
| c2 (m) | Neurčeno |
| c3 (m) | Neurčeno |
| c4 (m) | Neurčeno |
| Výška (m) | Neurčeno |
| Náklon (°) | Neurčeno |
| Povrch vozovky Q0 | Neurčeno |
| Stupeň odrazu komunikace | Neurčeno |
| Stupeň odrazu chodníku | Neurčeno |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 3

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek bez světelného výpočtu. Zvolit adekvátní LED přechodovou náhradu za stávající svítidlo.

Mapová část

V souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ zadavatel umožňuje i jiné rovnocenné řešení.

V souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ zadavatel umožňuje i jiné rovnocenné řešení.

V souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ zadavatel umožňuje i jiné rovnocenné řešení.

V souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ zadavatel umožňuje i jiné rovnocenné řešení.

V souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ zadavatel umožňuje i jiné rovnocenné řešení.

V souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ zadavatel umožňuje i jiné rovnocenné řešení.

V souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ zadavatel umožňuje i jiné rovnocenné řešení.

V souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ zadavatel umožňuje i jiné rovnocenné řešení.

V souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ zadavatel umožňuje i jiné rovnocenné řešení.

V souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ zadavatel umožňuje i jiné rovnocenné řešení.

V souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ zadavatel umožňuje i jiné rovnocenné řešení.

V souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ zadavatel umožňuje i jiné rovnocenné řešení.

V souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ zadavatel umožňuje i jiné rovnocenné řešení.

V souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ zadavatel umožňuje i jiné rovnocenné řešení.

V souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ zadavatel umožňuje i jiné rovnocenné řešení.

V souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ zadavatel umožňuje i jiné rovnocenné řešení.

V souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ zadavatel umožňuje i jiné rovnocenné řešení.

V souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ zadavatel umožňuje i jiné rovnocenné řešení.

V souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ zadavatel umožňuje i jiné rovnocenné řešení.

V souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ zadavatel umožňuje i jiné rovnocenné řešení.

V souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ zadavatel umožňuje i jiné rovnocenné řešení.

V souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ zadavatel umožňuje i jiné rovnocenné řešení.

V souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ zadavatel umožňuje i jiné rovnocenné řešení.

V souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ zadavatel umožňuje i jiné rovnocenné řešení.

V souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ zadavatel umožňuje i jiné rovnocenné řešení.

V souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ zadavatel umožňuje i jiné rovnocenné řešení.

V souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ zadavatel umožňuje i jiné rovnocenné řešení.

V souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ zadavatel umožňuje i jiné rovnocenné řešení.

V souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ zadavatel umožňuje i jiné rovnocenné řešení.

V souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ zadavatel umožňuje i jiné rovnocenné řešení.

V souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ zadavatel umožňuje i jiné rovnocenné řešení.

V souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ zadavatel umožňuje i jiné rovnocenné řešení.