OBSAH:

1.	Všeobecné údaje:	2

2.	Technické údaje	2

2.1. Demontáže a stavební práce	2

2.2.Část vytápění	2

2.3. Odkouření a větrání	4

2.4. Likvidace kondenzátů	4

2.5. Řízení kotelny a poruchové stavy	4

3.	Montáž a uvedení do provozu , obsluha	4

4.	Nátěry a izolace	5

5.	Vybavení kotelny	5

T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

Akce  -Projekt optimalizace energetického hospodářství v areálu Červená    zahrada

SO 101.4 – Strojní část - Vytápění

# Všeobecné údaje:

Projekt řeší strojní část kotelny ve sportovním areálu v Boskovicích (koupaliště,zimní stadion a tribuny). Plynová kotelna bude sloužit pro vytápění, ohřev TUV, a pro ohřev technologické vody pro rolbu. Kotelna je navržena jako nízkotlaká teplovodní s akumulací topné vody. Plynová kotelna bude provozována celkem s jedním kondenzačním kotlem a jednou kogenerační jednotkou. Kotelna bude provedena odzkoušena a provozována zejména dle ČSN 070703, vyhlášky 91/93Sb, TP G 908 02, ČSN 06 0830, ČSN 73 4201, ČSN 73 4210 a dalších souvisejících předpisů a norem. Ve smyslu těchto předpisů se jedná o plynovou kotelnu II. kategorie s občasnou obsluhou, tj. s pravidelnou kontrolou kotlů topičem ve lhůtách stanovených v provozním řádu kotelny. Výpočet pojistných zařízení je doložen v samostatných přílohách této zprávy. Výpočet větrání je doložen v části větrání.

Základní údaje

Maximální výkon kotelny pro vytápění                                                                                  374 kW

Maximální výkon kotelny elektro                                                                                           175 kW

Kotle

a) Kondenzační kotel WOLF MGK   170  156 kW – 1ks,

b) Kogenerační jednotka TEDOM T180SP  401 kW–1 ks (topný výkon 204+22=226 kW, el výkon 175 kW)

Maximální teplotní spád topné vody v zimě                                                                         80/60°C

Objem topné vody                                                                                                                   30 m3

Výška vodního sloupce                                                                                                             11 m

# Technické údaje

## 2.1. Demontáže a stavební práce

V předstihu bude ve vlastní kotelně provedena demontáž dvou stávajících uhelných litinových kotlů, včetně kouřovodů a obslužné ocelové konstrukce. Dále bude provedena demontáž stávajících oběhových čerpadel topné vody, včetně příslušných armatur, rozdělovače a sběrače.

Dále budou provedeny stavební úpravy.

## 2.2.Část vytápění

Společné údaje

Předmětem prací je osazení 1 ks kondenzačního plynového kotle a 1 ks kogenerační jednotky. V návaznosti na osazení těchto zařízení budou provedeny nové teplovodní rozvody a bude provedena montáží akumulátorů topné vody. Bude provedena montáž sdruženého rozdělovače a sběrače topné vody. Teplovodní topná soustava bude jištěna automatickým expanzním a doplňovacím zařízením se dvěma nádržemi. Potrubní rozvody v kotelně budou uloženy ve sklonu tak, aby bylo možné bezproblémové odvzdušnění a vypouštění. Porubí bude upevněno na závěsech upevněných na strop kotelny. Systém bude napouštěn studenou vodou na tlak odpovídající nejvyššímu místu soustavy cca 11m s navýšením minimálně o 2 m.  Z důvodů maximálního využití kogenerační jednotky jsou osazeny 2 svislé zásobníky po 10 000 litrech, které budou upraveny pro tento účel. Naakumulované teplo v těchto dvou zásobnících stačí pokrývat chod kogenerační jednotky po dobu min. 5 hodin. Zásobníky budou oddělovat kotlový okruh od okruhu rozdělovače a sběrače topné vody.

Okruh kotle a KGJ

Kondenzační kotel WOLF a kogenerační jednotka TEDOM budou k akumulátorům topné vody 20 m3 připojeny paralelně. Kotel i kogenerační jednotka budou opatřeny čerpadly, kogenerační jednotka  navíc třícestným směšovacím ventilem. Dle požadavků na odběr tepla budou tato zařízení připojována k topnému systému. Výstupní teplota topné vody z kotlového okruhu a teplota v akumulačních nádržích bude řízena podle venkovní teploty s tím, že minimální teplota bude omezena na 70°C. V kotlovém okruhu bude nejprve připojena KGJ (v době smluvního odběru el. energie), následně kondenzační kotel. Otopná soustava bude jištěna automatickým expanzním a doplňovacím,odplyňovacím a odvzdušňovacím zařízením REFLEX VARIOMAT 1 se dvěma nádržemi. Úprava topné vody bude zajištěna úpravnou AQINA v rozsahu mechanická filtrace, změkčovací filtr a dávkovač chemikálií. Přípojka pitné vody pro novou úpravu vody bude využita stávající.

Technologický okruh KGJ

Technologický okruh KGJ představuje okruh chlazení plnící směsi. Úroveň využití tepelného výkonu z tohoto okruhu a jeho vychlazení bezprostředně ovlivňuje dosažení základních technických údajů. Okruh pracuje s teplotami vratné vody od 35 do 55°C, přičemž nejnižší teplotě odpovídá jmenovitý elektrický výkon. S nárůstem teploty pak výkon klesá. Různým teplotám vratné vody odpovídá i velikost tepelného výkonu tohoto okruhu a pokud je tento výkon využíván, mění se i celkový tepelný výkon jednotky. Není-li možné toto teplo při požadavku na dosažení trvalého jmenovitého elektrického výkonu využít, je nutné jej mařit ve vnější chladící jednotce (výměník voda-vzduch). Tato chladící jednotka DCS 502A/18 je součástí dodávky kogenerační jednotky. Chladící jednotka bude osazena v bezprostřední blízkosti KGJ.

Okruh rozdělovače a sběrače topné vody

Na sdružený rozdělovač a sběrač v kotelně bude napojeno celkem sedm větví. Sdružený rozdělovač a sběrač topné vody bude zhotoven dílensky a při montáži bude pouze připojen k zásobníkům topné vody, k výměníkům ohřevu TUV, TGV a na potrubí jednotlivých topných okruhů. Ohřev TUV pro hygienické zařízení zimního stadionu bude prováděn v kotelně. Ohřev TGV bude prováděn v bezprostřední blízkosti kotelny. V propojovacím potrubí na ubytovnu budou osazeny na potrubí  76x3 třícestné armatury. Toto opatření umožňuje dotaci tepla z kotelny ubytovny v případě výpadku KGJ. Podrobnosti viz část napojení objektů v areálu.

Ohřev TUV a TGV pro rolbu

Zařízení pro ohřev TUV a TGV bude zhotoveno dílensky a na stavbě pouze propojeno na příslušná potrubí. Pro tento ohřev TUV a TGV byl navržen kompaktní modul SYSTHERM.

## 2.3. Odkouření a větrání

Odkouření kotlů a větrání kotelny je předmětem samostatné části projektové dokumentace.

## 2.4. Likvidace kondenzátů

Při provozu kotlů dochází ke vzniku kondenzátu s pH 3-4 v maximálním množství cca 1kg na 1m3 spáleného plynu. Dlouhodobě bude vznik kondenzátů v množství 0,64 kg na 1m3 spáleného plynu. Odvod kondenzátů bude zajištěn z celé spalinové cesty. Kondenzáty budou svedeny do neutralizačního zařízení, které je předmětem dodávky zdravotechniky. Odvedení kondenzátů bude provedeno nerezovým potrubím nebo hadicemi. Po neutralizaci bude kondenzát vypouštěn do kanalizace.

## 2.5. Řízení kotelny a poruchové stavy

Provoz kotelny bude automatický a teplota topné vody bude řízena podle venkovní teploty. Kotelna bude řízena regulátorem, který bude dle požadavku na odběr tepla řídit připojování kotlů a nezávisle teplotu topné vody v jednotlivých topných větvích. Maximální teplota topné vody v kotlovém okruhu může být 95°C. Poruchové stavy budou vyvedeny do místa určeného investorem. U dveří do kotelny bude osazeno tlačítko pro odstavení kotelny. Kotelna bude odstavena z provozu při těchto stavech :

- -     přehřátí topné vody na výstupu z kotlů 105 °C

- -     pokles tlaku v soustavě pod 11 m

- -     zaplavení kotelny

- -     zvýšení teploty v kotelně na 40°C

- -     blokace hořáků od poklesu tlaku plynu v soustavě

-     výskyt plynu v kotelně I. a II. stupeň

-     přehřátí TUV

-     porucha autonomní soustavy

- výpadek fáze

# Montáž a uvedení do provozu , obsluha

Montáž zařízení bude provedena odborně. V předstihu před spuštěním plynových kotlů bude provedeno elektropřipojení a výchozí revize elektro dále budou provedeny revize plynového zařízení. Zařízení bude uvedeno do provozu po provedení tlakové, dilatační a topné zkoušky v délce 72 hodin. Zkoušky budou provedeny dle ČSN 06 0310. Obsluha zařízení osazených nad kogenerační jednotkou bude prováděna pomocí atestovaných přenosných zařízení – pojízdná plošina, trvale v kotelně.

# Nátěry a izolace

Nátěry :  Po provedených zkouškách zařízení bude provedeno odrezení a základový nátěr S 2000 - 1x a vrchní nátěr S 2119 - 2x.

Izolace : Izolace potrubí v kotelně bude provedena v souladu s vyhl. č. 151/2001. Izolace potrubí bude provedena  pomocí návlekových izolačních trubek pro potrubí ISOVER trubice IS-H/A s Al folií do 260°C. Tělesa budou izolována rohoží ISOVER ML 3 s Al. folií tl. 60 mm.

Tloušťky izolace  potrubí ve stanici dle DN jsou :

DN                             do 32           40            50            65            80           100         nad125

Tloušťka min. ( mm )      30           40            50            65            80           100             100

# Vybavení kotelny

Vybavení kotelny dle ČSN 070703 pro zajištění bezpečnosti :

- místní provozní řád

- hasící zařízení stanovené projektem

- pěnotvorný prostředek nebo detektor pro kontrolu těsnosti spojů

- lékárnička pro první pomoc

- bateriová svítilna

- detektor na kysličník uhelnatý

- analyzátor spalin

- detektor na zjišťování přítomnosti topného plynu

- nosítka

Brno, 04/2010

Vypracoval: Ing. Michal Vlček