OBSAH:

1.	stávající stav a údaje o stavbě	2

1.1	Úvod	2

1.2	Popis stávajícího stavu výroby a zásobování teplem	2

2.	návrh technického řešení	3

2.1	Návrh technického řešení	3

2.2	Údaje o provozu	4

2.3	Charakteristika území, ochranná pásma	4

2.4	Seznam parcel dotčených stavbou	5

2.5	Vliv stavby a provozu na životní prostředí	5

2.6	Odolnost a zabezpečení stavby z hlediska požární ochrany	5

2.7	Jednotlivé stavební objekty	5

2.7.1	Venkovní teplovodní rozvody	5

2.8	Podmiňující předpoklady	8

2.8.1	Přeložky inženýrských sítí, opatření pro uvolnění místa stavby	8

2.8.2	Podmiňující a související investice	8

2.8.3	Napojení na dosavadní technické vybavení území	8

2.8.4	Dopravní vazby	8

2.8.5	Zabezpečení provozu	8

3	Nejdůležitější předpisy a normy dle kterých bude provedena rekonstrukce :	8

T E C H N I C K Á   Z P R Á V A – ROZVODY TEPLA

Akce  - Projekt optimalizace energetického hospodářství areálu Červená zahrada – I. ETAPA

Část     -  F -  SO 102.1 Rozvody tepla

# stávající stav a údaje o stavbě

## Úvod

Tato projektová dokumentace řeší celkovou modernizaci systémů zásobování teplem areálu Červená zahrada v Boskovicích.  Doposud nekoncepční systém zásobování teplem jednotlivých projektová dokumentace navrhuje nahradit jednotnou soustavou ÚT zásobovanou teplem z kondenzačního kotle.

## Popis stávajícího stavu výroby a zásobování teplem

V areálu Červená zahrada se v současné době nachází následující objekty s potřebou tepelné energie – šatny fotbalového stadionu, kompletní technické zázemí zimního stadionu a ubytovna. Z pohledu potřeb tepelné energie pro vytápění 
a přípravu TUV jsou shora uvedené objekty zásobovány následovně:

- Šatny fotbalového stadionu 	- z decentralizovaných tepelných zdrojů na el. energií

- Techn. zázemí zimního stadionu	- z vlastní kotelny na koks

- Hotelová ubytovna 	- z vlastní kotelny na zemní plyn

Uvedené tepelné zdroje pro vytápění a přípravu teplé vody, mimo hotelovou ubytovnu, jsou prakticky dožité a udržované v provozu jen za cenu zvýšených provozních nákladů.

V šatnách fotbalového stadionu jsou rozmístěna akumulační kamna. Teplá voda je připravována v akumulačním zásobníku s topnou vložkou. Akumulační zásobník již v současné době vykazuje  drobné netěsnosti a ztrátu připravované TV.

Kotelna zimního stadionu je vybavena zastaralou technologií na spalování koksu. Instalovaná technologie již nevyhovuje současným požadavkům zásobovaných systémů na regulaci dodávky tepla. Instalované litinové kotle prakticky neumožňuji regulaci výroby tepla. Výroba tepelné energie je v současné době regulována dodávkou paliva. Veškerá instalovaná technologie tepelného zdroje je ekonomicky i technicky dožitá a pro další provozní období nevyužitelná.

Kotelna hotelové ubytovny byla rekonstruována v roce 2006 a byla přebudována na spalování zemního plynu. Kotelna je osazena dvěma kotli značky Viadrus s výkonem 2x110 kW. S ohledem na charakter objektu a požadovanou jistotu dodávky tepla je tepelný zdroj vybudován se 100 %ní rezervu v instalovaném výkonu. Kotelna je v dobrém technickém stavu a pracuje s účinností cca 88 až 90%.

Systém decentralizovaných zdrojů tepla není provozně propojen a není vybaven venkovními rozvody tepla.

# návrh technického řešení

## Návrh technického řešení

Stavba řeší zásobování objektů areálu Červená zahrada topným médiem – teplou vodou pro vytápění, přípravu TUV, ohřev vzduchu a ohřev vody pro rolbu. Umístění centrálního tepelného zdroje areálu je navrženo do prostoru stávající kotelny zimního stadionu. Uvedená kotelna je před rekonstrukci. Projekt rekonstrukce kotelny je zpracován a projednán ve standardním řešení kotelny na zemní plyn.

Nově navrhované řešení tepelného zdroje  využívá kondenzačního kotle o výkonu 170 kW. Teplo je do jednotlivých odběrných míst dodáváno buď přímo z rozdělovače tepelného zdroje, nebo prostřednictvím venkovního rozvodu tepla.

###### Šatny – fotbalový stadion

Topná voda je dopravována do místa spotřeby teplovodním potrubím v bezkanálovém provedení uloženým v zemi. Teplovod je vyveden z kotelny zimního stadionu  západním směrem, dále jde v příjezdové komunikaci po pravé straně zeleného pásu až ke vstupní bráně areálu. V uvedeném úseku je teplovod veden v souběhu s nově budovanou přípojkou STL zemního plynu. Teplovod dále kříží příjezdovou komunikaci a pokračuje podél hrany tribuny fotbalového stadionu až k budově šaten. Podél celé trasy teplovodu bude provedena přípolož kabelového vedení NN.

Do budovy šaten a místnosti objektové předávací stanice  (OPS) teplovod vstupuje cca 1,0 m od severovýchodního rohu objektu.  OPS šaten je vybavena jak tepelným výměníkem pro vytápění, tak  tepelným protiproudým výměníkem pro ohřev TUV. Celková délka potrubí teplovodu je cca 210 m.

Nová větev systému CZT bude zásobovat následující odběry:

Současný odběr:

Soustavu ÚT fotbalových šaten 	- 	celkem tepelný výkon 50 kW

Soustava TV fotbalových šaten	-	celkem tepelný výkon 100 kW

Výhledový odběr:

Soustava ÚT a TUV Kuželna	-  celkem tepelný výkon 60 kW

OPS je tlakově nezávislá s přímým ohřevem TV a bude upravena pro osazení měřičem tepla jak pro šatny fotbalistů, tak pro kuželnu.

###### Zimní stadion

Topná voda je přivedena ze zdroje tepla (kondenzační kotel, akumulační nádoby) na rozdělovač centrálního zdroje tepla soustavy areálu.   Z rozdělovače centrálního zdroje tepla situovaného v kotelně zimního stadionu (ZS) jsou vyvedeny 2 větve venkovních rozvodů (západní – fotbalový stadion; východní – ubytovna) a 5 větví vnitřních rozvodů ZS. Západní větev je vedena pod stropem kotelny a místnosti mechanizace a prostupem v zemi pod obvodovou zdí vyvedena v chráničce do venkovního terénu. Východní větev je vyvedena z prostoru kotelny pod stropem do chodby stávající budovy a následně do vestibulu a chodby nové přístavby. Na konci chodby je větev zavedena do podružného rozdělovače, který je upevněn na obvodové stěně ZS.

Z uvedeného rozdělovače je vyvedena do venkovního terénu 1 větev teplovodu pro ubytovnu. Větev pro ubytovnu je vedena v zeleném pásu podél betonového okapového chodníku ubytovny až do kotelny ubytovny, kde je připojena paralelně ke zdroji tepla. Celková délka venkovních rozvodu tepla je cca 80 m. Délka teplovodu východní větve v interiéru ZS je 80 m.

Vnitřní soustavy tepla ZS jsou zásobovány z 5ti vývodů rozdělovače. Uvedené větve zásobují následující odběry:

Soustavu VZD	- 	celkem tepelný výkon 66 kW

Soustava ÚT přístavba	-	celkem tepelný výkon 56 kW

Soustava ÚT stávající budova	-	celkem tepelný výkon 29 kW

Soustava TV	-  celkem tepelný výkon 167 kW

Soustava TGV (ohřev pro rolbu)	-  celkem tepelný výkon 175 kW

Koncepce rozdělovače centrálního tepelného zdroje, stejně jako koncepce rozvodů ÚT, TV, TGV a topného okruhu pro VZD zůstává zachována dle původního projektu.

###### Hotelová ubytovna (pouze záložní zdroj)

Topná voda je dopravována do místa spotřeby teplovodním potrubím v bezkanálovém provedení uloženým v zemi. Teplovod je vyveden z podružného rozdělovače situovaného na východní obvodové zdi zimního stadionu směrem  východním a cca po 25 m se stáčí do směru podél ubytovny. V prostoru před kotelnou je teplovod nasměrován do budovy(cca 2m od severozápadního rohu). V kotelně je přivedené teplovodní potrubí připojeno T kusem na primární okruh kotle. Technologické zařízení kotelny ubytovny zůstává prakticky nedotčeno. Celková délka venkovních rozvodu tepla je cca 80 m.

Východní větev systému CZT bude zásobovat následující odběry:

Hotelová ubytovna 	- 	celkem tepelný výkon 110 kW

## Údaje o provozu

Teplovodní rozvod ÚT z kotelny ZS bude provozován v zimním období v teplotním režimu do 100°C, v letním období v teplotním režimu 70/45°C. Pro dimenzování sítě byl uvažován tepelný spád 100/70 °C. Ve skutečném provozu bude teplota vratné vody vychlazována na nižší teplotu. Tlaková úroveň systému je PN10.

## Charakteristika území, ochranná pásma

Stavba je situována do rekreační a sportovní zóny území města Boskovice – areálu Červená zahrada. Protože se jedná o stavbu liniovou, sloužící k zásobování jednotlivých objektů topnou vodou, je celá trasa vedena podél těchto objektů chodníky, napříč příjezdovou komunikací, travnatými plochami, zpevněnými plochami a zahradou u ubytovny.  Staveniště je situováno do uzavřeného areálu a trasa teplovodu je v celé délce sevřená sportovními objekty, hranicí pozemku ubytovny a příjezdovou komunikací.

Stavba je situována v ochranných pásmech vodovodu, kanalizace, plynu, vedení NN, sdělovacího kabelu, a veřejného místního osvětlení.

Stavba se nedotýká chráněných kulturních památek.

Stavba nevyžaduje potřebu demolic žádných objektů.

Stavba nevyžaduje zábor zemědělské ani lesní půdy.

## Seznam parcel dotčených stavbou

Investorem stavby je město Boskovice. Budoucím provozovatelem stavby je společnost Služby Boskovice, s.r.o. Stavba bude prováděna na pozemcích v k.ú. Boskovice. Celá trasa teplovodu je vedena po pozemcích města.

## Vliv stavby a provozu na životní prostředí

Při stavbě dojde k zátěži životního prostředí hlukem a prašností z prováděných zemních prací. Tyto negativní vlivy budou minimalizovány vhodným časovým režimem provádění prací a technologickými opatřeními ke snížení prašnosti.

Samotný provoz budovaného díla bude mít pro dotčené území nesporný ekologický přínos, neboť umožní vyřazení z provozu nevyhovujícího zdroje na tuhá paliva a jeho nahrazení novým zdrojem na zemní plyn, jenž bude provozován v mnohem ekologicky příznivějším režimu.

## Odolnost a zabezpečení stavby z hlediska požární ochrany

Teplovodní rozvody

Stavba je liniová převážně s podzemním potrubním rozvodem a nevyžaduje zvláštní nároky z hlediska požární ochrany. Při stavbě OPS je nutno dbát na zajištění bezpečnosti svářečských prací v objektech.

## Jednotlivé stavební objekty

### Venkovní teplovodní rozvody

Teplovodní rozvody centrálního tepelného zdroje ZS se skládá z následujících větví:

Západní větev		- větev A

Východní větev	- větev B

Předmět projektu, základní údaje

Tento projekt řeší teplovodní rozvody z centrálního tepelnoho zdroje ZS .

Teplovodní rozvody jsou navrženy  na teplotní spád 100/70oC, tlak 1,6 MPa v předizolovaném potrubí s plášťovou trubkou z HDPE.  Dimenze potrubí je 2 x DN 65/140. Souběžně s potrubím je veden kabel NN, sdělovací kabel a v části trasy STL plynovod.

Teplovodní rozvody jsou dimenzovány na maximální rychlost v potrubí do 1,5 m/sec 
a gradient 100 Pa/m. Při požadovaném dispozičním tlaku na vstupu do zásobovaného objektu minimálně 130 kPa je výstupní tlak na kotelně minimálně 210 kPa.

Dilatační poměry trasy budou řešeny za použití jednočinných kompenzátorů a vedením trasy s předehřevem před zásypem potrubí na teplotu 65°C. Pokud by některé úseky trasy bylo nutno v průběhu výstavby zasypat před předehřátím potrubí, budou tyto úseky doplněny kluznou Pe fólií.

Popis objektu

Teplovodní rozvody začínají výstupem z centrálního zdroje ZS. Ze zdroje jsou vedeny 2 větve. 
Větev A je vedena k fotbalovému stadionu v dimenzí 2*DN65/140 a je dimenzována s ohledem na možné budoucí napojení Kuželny.

Větev B je vedena do prostoru ubytovny. Dimenze větve B je rovněž 2*DN65/140. Toto potrubí je vedeno z důvodu zálohy zdroje zimního stadionu.

Vedení tras a dimenze jsou zřejmé ze situace a z výkresů podélných profilů. Trasa jednotlivých větví je vedena dle možností v zelené ploše. V nezbytné míře je vedena ve zpevněné ploše nebo v příjezdové komunikaci.

Dilatační poměry trasy budou řešeny změnami trasy - Z,L,U kompenzace a dále předehřátím potrubí před zásypem. Pro předehřátí bude použita teplá voda z centrálního zdroje ZS.

Vstupy do objektů budou proraženy cca 80 cm pod terénem. Křížení s příjezdovými komunikacemi bude provedeno v kolmém  směru.

Zemní práce, povrchy

Před započetím zemních prací bude provedeno vytýčení podzemních inženýrských sítí jejich správci a jejich poloha bude ověřena kopanými sondami. Takto zjištěné uložení bude porovnáno s údaji poskytnutými správci zařízení pro PD a případně bude směrové i výškové vedení trasy upraveno v souladu s ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Tato případná úprava trasy musí být posouzena z hlediska dilatačního řešení trasy.

Následně bude vyznačeno přesné vedení trasy, asfaltové povrchy budou naříznuty na šíři výkopu a živičné kryty budou odtěženy a zpracovány firmou s oprávněním k likvidaci nebezpečných odpadů. Na travnatých plochách  bude provedeno smýcení náletových křovin.

Výkop pro ukládání potrubí bude proveden jako nepažený s hloubkou v závislosti na podélném profilu trasy tak, aby minimální krytí potrubí činilo 600 mm (minimální hloubka výkopu 1000 mm) , v krátkých úsecích po posouzení dilatačních poměrů je možno krytí snížit v odůvodněných případech na 500 mm. Výkop bude řádně označen a zabezpečen ve smyslu bezpečnostních předpisů. Výkopek  bude uložen podél trasy. Po vyrovnání nivelety dna výkopu bude proveden hutněný pískový podsyp v tloušťce 100 mm. Po uložení potrubí, jeho svaření, provedení tlakové zkoušky, propojení monitorovacích vodičů a doizolování spojů a uložení dilatačních podušek bude provedeno vyčištění výkopu od spadaných částí výkopu a potrubí obsypáno pískem o zrnitosti 0,5-4 mm do výše 100 mm nad vrchol trouby.

U obou větví bude před provedením zásypu potrubí přiložen kabel NN. U větve A bude současně provedena přípolož STL plynovodu. Přiložené energovody budou respektovat dohodnuté dimenze prostorové normy.

Do obsypu bude uložen sdělovací kabel. Na obsyp bude uložena nad každou troubu výstražná zelená fólie a výkop bude zasypán výkopkem  s vyloučením velkých kamenů 
a stavební suti, zásyp bude po vrstvách hutněn.

V prostoru příjezdové komunikace a vjezdů do areálu Červená zahrada budou zřízeny přejezdy výkopu, do výkopu budou uloženy předizolované trubky obalené PE folií a  osazené přesně do nivelety trasy jak výškově tak stranově a současně bude uložena chránička pro sdělovací kabel. Po obsypání na délku cca 6 m pískem bude přejezd v šíři cca 4 m  vyplněn hutněnou betonovou směsí B7,5 do úrovně -0,25 pod niveletu vozovky, překryt 10 cm betonu  B10 a dosypán štěrkodrtí 8-16 mm. Konečná úprava povrchu bude provedena současně s ostatními dotčenými živičnými povrchy.

Po zasypání potrubí budou dotčené živičné povrchy zaříznuty a upraveny v komunikaci 
2 x 7,5 cm balenou směsí na 10 cm podklad B10, v chodníku na hutněný zásyp štěrkem 
32-64 mm v tloušťce 20 cm bude položena dlažba 5 cm. Napojení živičných povrchů bude zatřeno.

Dotčené travnaté plochy budou překryty ornicí, uhrabány a osety travou.

Montáž potrubí

Na zhutněný podsyp budou ve vzdálenostech 3 m položeny dřevěné podkladky profilu 100x100 mm na něž budou položeny předizolované trouby, tyto podkladky musí být z výkopu po svaření a doizolování potrubí vyjmuty. Při ukládání trubek je nutno dbát na správné umístění detekčních vodičů, aby stále navazoval měděný na měděný a pocínovaný na pocínovaný. Veškerá manipulace s potrubím musí být prováděna opatrně, aby nedošlo k poškození opláštění nebo konců ocelového potrubí.  Před svařením potrubí je nutno na potrubí navléknout krycí pouzdra. Minimální vzdálenost podkladků od konců trubek musí činit 1 m pro volný pohyb pouzdra.

Po odstranění přepravních záslepek z konců trubek bude potrubí svařováno. Maximální úhlová změna při svařování ocelových trub je 3o, maximální povolené přesazení tloušťky stěny pro montážní svar je do 1 mm. Na konce potrubí před pracovní přestávkou budou přibodována pracovní dýnka pro zamezení znečištění již svařeného potrubí.  V prostupech konstrukcemi objektů budou na potrubí navlečeny těsnící kruhy. Zakončení potrubí v objektech bude opatřeno smršťovacími čepicemi.

Po svaření potrubí bude provedena vizuální kontrola svarů. Na pokyn zástupce investora zkouška svarů prozářením v rozsahu 2% svarů každé dimenze a dále veškerých svarů provedených po tlakové zkoušce (propoje). Zkoušky budou vyhodnoceny a v případě výskytu zmetkových svarů bude postupováno dle ČSN 38 3365. Po proplachu potrubí bude provedena tlaková zkouška vodou na 1,5 násobek provozního tlaku v délce 12 hodin. Při tlakové zkoušce je nutno zamezit posunu potrubí v úsecích s jednočinnými kompenzátory 
a rovněž vybočení potrubí v blízkosti těchto kompenzátorů. O všech zkouškách bude veden záznam dle ČSN 38 3365.

Po úspěšně provedených  zkouškách bude provedeno propojení vodičů detekčního systému. Bude zkontrolována suchost izolace a případné navlhlé části budou odstraněny. Vodiče budou narovnány a zkontrolovány, zda nejsou nalomeny. Vodiče budou očištěny skelným papírem, protaženy konektorem, stisknuty a po odstřižení volných konců spájeny.

Konstantní vzdálenost vodičů od potrubí bude zajištěna podpěrkami vodičů.

Montáž je nutno provádět se zajištěním suchého montážního prostředí. Při montáži je nutno průběžně kontrolovat odpor izolace a odpor smyčky. Hodnota odporu izolace se musí pohybovat mezi 500 kOhm a 200 MOhm v závislosti na délce potrubí a klimatických podmínkách, limitní hodnota je 200 kOhm na 1000 m dlouhé potrubí. Odpor smyčky by se měl pohybovat v rozmezí od 0 do 15 Ohmů. Běžná povolená hodnota je 1,5 Ohmu na 100 m +(-) 10%. Vodiče na konci trubek v objektech budou vyvedeny plášťovou trubkou a propojeny do elektrotechnické krabice mimo smršťovací čepici (vodič je po montáži stále přístupný pro měření) .

Po propojení vodičů bude provedeno doizolování spojů. Spoje musí být absolutně čisté, konce opláštění potrubí budou očištěny skelným papírem a odmaštěny. Pouzdra budou umístěna do středu spoje a spoj bude zapěněn dle montážních pokynů dodavatele potrubí. Po doizolování spojů budou vyjmuty dřevěné podkladky a potrubí bude na podsypu urovnáno jak výškově tak stranově. Následně budou na potrubí připevněny dilatační podušky dle kladečského schematu.

Po kontrole výškového uložení potrubí a správné osové vzdálenosti souběžných trub bude provedeno geodetické zaměření trasy (všech spojů) a potrubí bude zasypáno.

Bude provedeno referenční reflektometrické zaměření trasy. Průběh odezvy bude zaznamenán a předán provozovateli pro možnost následné kontroly stavu systému.

V nejvyšších místech potrubí budou osazeny odvzdušňovací armatury DN 20, v nejnižších místech potrubí budou osazeny kalníky DN 50 pro odkalení potrubí s gravitačním odtokem Při montáži armatur je nutno dbát správného osového uložení potrubí a natočení armatur tak, aby umožňovaly dobrou manipulaci uvnitř prefabrikovaných šachet.

Poruchové stavy a signalizace

- Bude vyhodnocována a signalizována hodnota tlaku topné vody v topném systému.    Pokles pod stanovenou hodnotu bude signalizován

- Bude vyhodnocována a signalizována vysoká četnost dopouštění

## Podmiňující předpoklady

Podmiňujícím předpokladem výstavby je souhlas všech dotčených účastníků stavebního řízení včetně vlastníků pozemků, které jsou stavbou CZT systémů dotčeni.

### Přeložky inženýrských sítí, opatření pro uvolnění místa stavby

Předpokládá se respektování veškerých inženýrských sítí při výstavbě s tím, že nebude nutno stávající inženýrské sítě překládat.

### Podmiňující a související investice

Pro provoz díla není nutno realizovat žádné související investice.

### Napojení na dosavadní technické vybavení území

Pro stavbu nebude budováno žádné nové připojení na inženýrské sítě, rovněž přístup k objektům bude řešen po stávající příjezdové komunikaci.

Vypouštění teplovodu (pro odstávky, havárie apod.) bude řešeno vypouštěním do mobilních cisteren a odvozen k likvidaci na městskou ČOV.

### Dopravní vazby

Stavba bude výhradně prováděna v uzavřeném areálu Červená zahrada. Předpokládá se zásah pouze do příjezdové komunikace uvnitř areálu. Uzavírka dopravy se neuvažuje. Provoz na přilehlé místní komunikaci nebude stavbou dotčen.

### Zabezpečení provozu

Provoz hotového díla bude zajištěn autorizovanou firmou, obsluha veškerého zařízení bude občasná.

# Nejdůležitější předpisy a normy dle kterých bude provedena rekonstrukce :

- Vyhláška č. 91/93 Sb.

- Vyhláška č. 155/2001 Sb.

- ČSN 06 0310

- ČSN 06 0830

- ČSN 07 0703

- ČSN 38 3365

- ČSN 38 6420

- ČSN 73 6005

- ČSN 73 4201

- ČSN 73 4210

V Liberci, aktualizace 03/2009

Zpracoval: Ing. Jiří Zita