OBSAH:

1.	Všeobecné údaje:	3

2.	Inženýrské objekty a pomocné zařízení	3

3.	Technické řešení	4

3.1 	Plynovodní přípojka	4

3.2	Objekt HUP a měření	4

3.3	Neveřejná trasa rozvodů	4

4.	Materiál	5

5.	Montážní práce	5

6.	Zemní práce	5

7.	Krytí	6

8.	Podzemní překážky	6

9.	Označení přípojky	6

10.	Umístění přípojky	6

11.	Ochrana proti korozi	7

12.	zkoušení	7

13.	Odevzdání hotového díla	7

14.	Spotřeba zemního plynu	7

15.	Seznam hlavních norem	7

T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

Akce  - Projekt optimalizace energetického hospodářství areálu Červená zahrada – I. ETAPA

SO 102.2 -  Venkovní rozvody – Rozvod plynu

# Všeobecné údaje:

Projekt řeší novou středotlakou plynovodní přípojku pro objekt zimního stadionu v Boskovicích. V této části projektu je řešena plynovodní přípojka STL od stávajícího středotlakého plynovodu po HUP včetně měření plynu a neveřejná část plynovodu po uzávěr před regulátorem plynu, který bude umístěný v technické místnosti zimního stadionu. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace plynovodních přípojek byl snímek katastrální mapy a projekt první a druhé etapy stavby Rekonstrukce zimního stadionu - Boskovice. Do situace v měřítku 1:1000 byly doplněny orientační průběhy inženýrských sítí dle údajů správců.

# Inženýrské objekty a pomocné zařízení

STL plynovodní přípojka a neveřejná část rozvodu je navržená v tlakové úrovni do 0,1 MPa. Celková půdorysná délka navržené přípojky je 3,75 m. Délka neveřejné části plynovodu je 71 m. Plynovod za HUP a měření se nachází uvnitř areálu a má neveřejný charakter (nelze na něho napojit jiné uživatele).

Objekt HUP a měření je umístěn v hranici oplocení areálu, čelní část je přístupná z ulice Červená zahrada. S ohledem na rozsáhlost areálu je plynovodní přípojka a neveřejná část plynovodu ponechána středotlaká. K redukci plynu na požadovanou tlakovou úroveň dochází až v objektu zimního stadionu, kde je instalována tlaková regulační stanice, řešená v samostatné části projektu SO 101.3 - rozvod plynu.

STL přípojka do 0,1 MPa se vybuduje z lineárního polyetylénu PE 80 SDR 11 v dimenzi PE 80 d 63 v délce 3,5 m.

V objektu HUP a měření se provede plynovod v redukované dimenzi 60,3x2,9 z trubek ocelových EN 102 08-1, v zemi opatřené dvojitou izolací bitagitem, v objektu HUP opatřené nátěrem. Celková délka trubek činí 8,2 m.

V objektu HUP a měření se osadí chráničky PE 80 SDR 11, 2 ks po 0,7 m a 2 ks po 0,5 m.

Neveřejná část rozvodu do 0,1 MPa se vybuduje z lineárního polyetylénu PE 80 SDR 11 v dimenzi PE 80 d 63 v délce 71 m.

Vyvedení nad podlahu v objektu je provedeno v trubce ocelové 60,3 x 2,9 z trub EN 102 08-1. K celkovému rozvodu jsou navíc připočteny 2,0 m potrubí ocelového. Celková délka trubek ocelových činí 4,0 m.

# Technické řešení

## 3.1 	Plynovodní přípojka

Odbočení plynovodní přípojky je provedeno na stávajícím potrubí PE d90 pomocí elektrosvařovací objímky s otočným vývodem 360° KIT, PE 100 SDR 11 d90-63. Na tento T-kus bude připevněno potrubí přes elektrosvařovací nátrubek. Dodavatel předloží k napojení technologický postup plynařského podniku. V komunikaci musí být dodržena minimální výška krytí 1,0 m.

## Objekt HUP a měření

Objekt HUP a měření je řešen pomocí oceloplechové skříně osazené na betonovém základě. Dveře oceloplechové skříně budou opatřeny otvory. U podlahy 0,3 m2 min. 0,5 m od terénu a 0,5 m2 pod stropem. Otvory budou opatřeny síťkami proti vnikání hmyzu. Přívodní potrubí představuje koncovou část plynovodní přípojky. Před základem objektu bude osazená přechodka PNP II (PN 16) d63-DN 50. Za přechodkou se provede plynovod z ocelových trubek EN 102 08-1 s dvojitou izolací bitagitem. Pod základy objektu se osadí chránička PE d 110 – 0,7 m, která se zapění. Stejná chránička se rovněž osadí jako prostup podlahou objektu měření a HUP. Totožná skladba je v případě vstupu i výstupu potrubí do objektu. Měření bylo dojednáno se zástupcem plynáren. HUP je osazen na potrubí před plynoměrem. Použijí se kulové kohouty 171-616 DN 50 do protipřírub dle výkresu. Za HUP je na potrubí osazen plynový filtr DN 50 a zpětná klapka DN 50. Filtr a zpětná klapka budou osazené také do protipřírub dle výkresové dokumentace. Za zpětnou klapkou je osazena kondenzační smyčka s ventilem uzavíracím k tlakoměrům PN 630 s nátrubkovou přípojkou 210 x 1,5 a tlakoměrem ukazovacím D 160, 0-400 kPa. Na výstupní potrubí bude osazen plynoměr rotační G 65 DN 50 PN16. Před plynoměrem bude vsazeno uklidňovací potrubí DN 50 v délce 60 mm. Plynoměr bude vsazen mezi protipříruby. Montážní kus pro vsazení plynoměru bude v délce 180 mm. Za plynoměrem bude potrubí rozšířeno na DN 80 v délce 0,5 m. Za rozšířením bude potrubí opět redukováno na DN 50. Na rozšířené části potrubí budou dle požadavku plynáren osazené 2 ks návarku 20 x 1,5 a 1 ks návarku 27 x 2,0. Návarky 20 x 1,5 jsou určeny pro přepočítávače a budou zaslepeny. Návarek 27 x 2,0 pro ukazovací teploměr stopkový bude osazen jímkou. Na výstupním potrubí bude osazen kulový kohout. Použijí se kulový kohout K 85 171-616 DN 50 do přírub dle výkresové dokumentace.

## Neveřejná trasa rozvodů

Trasa z trub PE 80 d 63 bude vedena od místa připojení až k vnější fasádě zimního stadionu podél stávajících tenisových kurtů, přičemž je snaha vést trasu potrubí ve stávajícím zeleném pásu. V části výkopu dojde k souběhu vedení STL plynového potrubí s potrubím teplovodu, silového kabelu NN a řídícího kabelu MaR dle výkresové dokumentace. V případě souběhu plynového potrubí s teplovodem je potrubí plynovodu umístěno v min. vzdálenosti 1,0 m od potrubí teplovodu vyvedeného z kotelny zimního stadionu.

Jeden metr před objektem zimního stadionu bude na potrubí osazena přechodka PNP II (PN16) d 63-DN50. Ocelové potrubí bude přivedeno do prostoru s regulátorem a opatřeno kulovým kohoutem KK 50. Pod základy objektu se osadí chránička PE d11 – 0,7 m, která se zapění. Stejná chránička se rovněž osadí jako prostup podlahou. V místě přiblížení objektu zimního stadionu bude potrubí dvakrát uloženo do chráničky PE 80 d125 dl. 10 m, opatřené čichačkou. Ohyby po trase budou provedeny volným zakřivením. Minimální výška krytí potrubí v zeleni a pod komunikací je 1 m.

# Materiál

Přípojka bude provedena z polyetylénového potrubí PE 100 s tloušťkou stěny řady SDR 11. Vnější průměr potrubí bude 63 mm, tloušťka stěny 5,8 mm.

Neveřejná trasa rozvodů bude z polyetylénového potrubí PE 80 s tloušťkou stěny řady SDR 11. Vnější průměr potrubí bude 63 mm, tloušťka stěny 5,8 mm.

K dodaným polyetylénovým trubkám musí být doložen atest výrobce, kterým se potvrzuje kvalita dle ČSN 64 3042.

Spojování polyetylénového potrubí a kolen s jednotlivým polyetylénovým příslušenstvím bude pomocí elektrosvařovacích nátrubků.

Souběžně s potrubím bude dle potřeby uložen signalizační vodič napojen na stávající signalizační vodič plynovodu, vyveden do skříně HUP a objektu zimního stadionu ukončen autozásuvkou.

Chráničky trubky budou z polyetylénového potrubí PE 80 s tl. stěny řady SDR 11. Vnější průměr potrubí bude 90 mm, tl. stěny 8,2 mm. Plynovodní potrubí v plastové chráničce bude opatřené středícími prvky a konce ukončené těsnícími manžetami. Na vyšším konci chráničky budou osazeny čichačky vyvedené do litinového poklopu osazeného na základové desce v úrovni terénu. Čichačka bude provedená dle TPG 700 21.

Potrubí ocelové 48,3 x 2,6, 60,3 x 2,9 a 88 x 3,2 bude z materiálu EN 102 08.1.

# Montážní práce

Výstavba plynovodní přípojky představuje klasickou technologii ukládání potrubí do rýhy pro podzemní inženýrské sítě s přihlédnutím na specifické vlastnosti použitého materiálu.

Před vlastní montáží musí být provedena vizuální kontrola trubek a tvarovek a to jednak z hlediska průchodnosti a čistoty vnitřního povrchu a jednak z hlediska kvality vnějšího povrchu, který nesmí vykazovat poškození způsobené přepravou, manipulací a pod. Hloubka rýhy na trubce nesmí přesáhnout 10% jmenovité tloušťky stěny.

Montážní práce může provádět pouze firma mající příslušné oprávnění a jejíž pracovníci jsou proškolení a způsobilí k výkonu této činnosti podle zvláštních právních předpisů, viz. vyhl. č. 21/1979 Sb. Spojování trubek a tvarovek plastových bude prováděno metodou „na tupo“ nebo pomocí elektrotvarovky. Přípojková odbočka bude navařována výhradně elektrotvarovkou.

Změny materiálu jsou řešeny přechodovými kusy PE 100 – ocel, typ PNP II. Jedná se o osazení HUP a vstupu do objektu a regulační stanice. Pro svařování bude použito schválené zařízení, které bude mít platnou atestaci ne starší jednoho roku.

Označení plynovodu v terénu bude provedeno dle TPG 700 24 orientačními sloupky a tabulkami.

# Zemní práce

Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 30 50 a ostatními doplňujícími normami. Společný výkop pro teplovod a plynovod bude proveden strojně. Výkop, kde bude vedeno plynové potrubí samostatně, bude proveden ručně.

Pohyb strojního mechanismu podél rýhy musí být prováděn tak, aby byla zachována bezpečná vzdálenost os okraje rýhy a nedocházelo k nebezpečnému sesouvání stěn do výkopu.

Vytěžená zemina bude pokládána podél rýhy. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku, kterou zajistí dodavatel.  Výkopek bude po vybrání kamenů použit zpět k záhozu plynovodu.

Materiál z výkopu nesmí být umisťován do vozovky.

Kde bude vedeno samostatné plynové potrubí bude šířka výkopu ve dně 500 mm, v případě souběhu plynového potrubí, teplovodu a kabelů NN a MaR bude šířka výkopu u dna 2 m. Hloubka výkopu bude provedena tak, aby při uložení potrubí na podsypu z písčité zeminy tloušťky minimálně 100 mm bylo dodrženo minimální krytí.

Bude-li zemina bez ostrohranných částí se zrny do velikosti 8 mm lze potrubí uložit ve výkopu bez podsypu, v opačném případě je nutné provést podsyp písčitou zeminou s velikostí zrn do 16 mm v min. tl. 100 mm. Obsyp stejného složení musí potrubí obklopovat po bocích nejméně v tl. 200 mm a nad potrubím v tl. 200 mm. Teprve až nad touto úrovní se může provést zásyp vytěženou zeminou a provést hutnění. Ve výšce 300 mm nad potrubím se položí žlutá polyetylénová výstražná folie odpovídající ČSN 73 6006. Detail viz výkresová dokumentace.

V komunikaci se vrstvy hutněného zásypu budou vlhčit vodou, aby nedocházelo k pozdějšímu sedání terénu, na zhutněný zásyp budou uložené jednotlivé vrstvy dle stávajícího stavu, povrch se vyváže na stávající vozovku. Komunikace uvedené do původního stavu se předají provozovateli komunikací.

Výkop v komunikaci se dle potřeby opatří přechodem se zábradlím a při snížené viditelnosti bude osvětlen.

Před zásypem potrubí se provedou měření potřebná pro vyhotovení dokumentace skutečného provedení. Zhotovitel při provádění výkopových prací je povinen zajistit výkopy proti pádu osoby dle požadavků vyhl. č. 324/1990 Sb.

# Krytí

Pro krytí plynovodu a přípojek dle norem a technických pravidel platí:

- Krytí ve volném terénu a chodnících se volí 700 mm až 1200 mm

- Nejmenší krytí ve vozovce je 1000 mm

# Podzemní překážky

Před zahájením zemních prací je nutno provést přesné vytýčení podzemních zařízení příslušnými organizacemi, v jejíž správě zařízení jsou. Bez vytýčení a znalosti přesné polohy všech podzemních překážek nesmí dodavatel zahájit stavební práce. V místě napojení a předpokládaného křížení budou ručním výkopem provedeny sondy.

Nejmenší svislé vzdálenosti při případném křížení podzemních vedení a nejmenší krytí podzemních vedení jsou uvedeny v ČSN 73 6005. V případě křížení bude plynovodní přípojka uložena v plastové chráničce.

# Označení přípojky

Poloha místa napojení přípojky na hlavní řád se označí malými tabulkami dle ON 38 6407. Tabulka se umístí na oplocení na hranici pozemku ve výšce 1 až 2 m nad zemí.

# Umístění přípojky

Poloha přípojky je nakreslená ve výkresu situace. Před zásypem přípojky se provede zaměření potřebné pro vyhodnocení skutečného provedení.

# Ochrana proti korozi

Části přípojek z oceli uložené v zemi budou proti korozi chráněny dvojitou asfaltojutovou izolací. Ocelové potrubí nad terénem bude opatřeno dvojnásobným nátěrem. Vrchní nátěr bude proveden v barvě žluté.

# zkoušení

Po skončení montáže se provede tlaková zkouška. Tato zkouška se provede stlačeným vzduchem o přetlaku 600 kPa a bude ho dosahováno pozvolna a plynule. Tlakovou zkoušku je možno provádět na zasypaném potrubí s výjimkou armatur. Těsnost armatur a rozebíratelných spojů se ověří pěnotvorným roztokem. Zkouška se provede dle ČSN EN 12327 a příslušných změn za přítomnosti provozovatele. Před zasypáním bude provedeno geodetické zaměření plynovodní přípojky.

# Odevzdání hotového díla

Pro odevzdání a převzetí platí ČSN EN 12327, po prověření celého zařízení včetně dokumentace skutečného provedení a dokladů s geodetickým zaměřením může být stavba předána.

# Spotřeba zemního plynu

Spotřeba zemního plynu na zimním stadionu bude cca 17 m3/hod. Roční spotřeba plynu bude 39 000 m3 plynu.

# Seznam hlavních norem

ČSN EN 12007 – 1,2,3 – Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů.

ČSN EN 12327 – Zásobování plynem – Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu – Funkční požadavky.

ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení.

ČSN 73 3050 – Zemní práce.

ČSN 73 6006 – Označování podzemních vedení výstražnými foliemi.

G 700 24 – Označení plynovodů a přípojek.

G 702 01 – Plynovody a přípojky z polyetylénu.

G 700 21 – Čichačky pro plynovody a přípojky.

G 905 01 – Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení.

ČSN EN 1775 – Zásobování plynem – plynovod v budovách – nejvyšší provozní tlak 5 bar.

G 704 01 – Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách.

Brno 03/2009

Zpracoval: Ing. Michal Vlček