601 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

# OBSAH :

Dokumentace pro provedení stavby obsahuje hromosvody (LPS) pro snížení energetické náročnosti bytového domu v Boskovicích na ulici Wolkerova č.2.

- TECHNICKÝ POPIS :

Hromosvody - vnější ochrana před bleskem (LPS) budou provedeny podle ČSN EN 62305.

Objekt bytového domu je zařazen do stupně ochrany LPS III. Pro návrh hromosvodu je použita metoda mřížové soustavy, metoda ochranného úhlu a metoda valící se koule. Pro návrh hromosvodu a uzemnění je použit program ElproCad od firmy Astra92 Zlín.

Jímací vedení bude provedeno vodičem AlMgSi 8mm na podpěrách, jímacími tyčemi na komínech, jímací tyčí na anténním stožáru a pomocnými jímači. Osazení jímací tyče na anténním stožáru je popsáno ve výkrese střechy - č.602. Jímací tyč osadit tak, aby její min. vzdálenost od antén byla min. 0.35m.

Svody budou po svorky zkušební provedeny viditelně vodičem AlMgSi 8mm na podpěrách nebo budou přichyceny svorkami ST k okapovému (dešťovému) svodu a dále vodičem FeZn 10mm k uzemnění. Bude provedeno 12 svodů dle výkresu. Typy podpěr pro svodový vodič nutno upřesnit dle zateplovacího pláště.

Uzemnění bude provedeno páskovým zemničem FeZn 4x30mm uloženým ve výkopu v zemi.

Zemnící vodič FeZn 10mm u  nového asfaltového koberce umístit ve spáře těsně u původní zdi (v místě pod novým zateplením). Spára bude poté zabetonována. Umístění zemnícího vodiče u schodiště bude řešeno na stavbě.

Všechny spoje budou svorkovány, spoje v zemi se musí zalít asfaltem a obalit jutou nebo chránit antikorozní páskou.

Ochrana zemničů a vývody od společné uzemňovací soustavy nad terén budou provedeny dle ČSN 33 2000-5-54 čl. 542.N6. Maximální zemní odpor  uzemňovací soustavy bude 10 .

Jakékoliv antény (SAT, TV, atd.) se nesmí osazovat na jímacích tyčích, pomocných jímačích a ani se nesmí spojovat s jímacím vedením hromosvodu.

Na fasádě objektu musí být minimální vzdálenost antén nebo jakéhokoliv elektronického zařízení od jímacího vedení 200mm !!!

Ochrana TV antén a antén internetu v majetku jednotlivých bytů NENÍ řešena - musí si zajistit jejich vlastník!!

- PROVOZNÍ PODMÍNKY :

1. El. instalační  práce musí být provedeny tak,  aby odpovídaly platným    elektrotechnickým  předpisům  a ČSN, 
a  to  za  řízení  pracovníků s kvalifikací  podle ČSN EN 50110-1 ed.2 a ČSN EN 50110-2  ed.2 (34 3100) a  se zkouškou  podle vyhl. 50/78 Sb., která opravňuje k samostatné činnosti na elektrických zařízeních.

2. Nutno respektovat vnější vlivy podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3.

3. Zajistit,  aby do elektrického a  hromosvodného zařízení nezasahovaly  nedovoleným  způsobem   osoby bez elektrotechnické   kvalifikace  a   nekonaly v nich žádné práce ve smyslu ČSN EN 50110-1 ed.2, ČSN EN 50110-2 ed.2 a ĆSN 62 305.

V objektu budou do styku s el. zařízením přicházet laici, proto musí být minimální krytí el. instalace  IP20.

4. S dovolenou obsluhou a bezp. předpisy prokazatelně seznámit všechny osoby, které  budou konat jakékoliv práce  i obsluhu  v uvažovaném objektu. Práce na el. zařízení je nutné provádět  po vypnutí  a zajištění ve smyslu ČSN EN 50110-1 ed.2 a ČSN EN 50110-2 ed.2 (34 3100)

5. Před  uvedením el.  zařízení do  provozu musí  být vyhotovena výchozí    revizní zpráva se zakreslením změn do projektu  dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6.

Dále je nutné  provádět pravidelné  revize el. instalace podle lhůt stanovených v ČSN 33 1500.

6. Bezpečnostní vypínání el. zařízení jako celku je v rozvaděči hlavním  vypínačem, který musí být označen bezp. tabulkou "Hlavní vypínač - vypni v nebezpečí ". V případě požáru, povodně nebo jiné skutečnosti vyžadující odpojení celého objektu od napětí bude objekt odpojen v přípojkové skříni pojistkami osobou  s kvalifikací  podle ČSN EN 50110-1 ed.2 a ČSN EN 50110-2  (34 3100) a  se zkouškou  podle vyhl. 50/78 Sb., která opravňuje k samostatné činnosti na elektrických zařízeních.

7. Požární ochrana bude zpracována dle příslušných norem. Provozovatel zpracuje požární předpisy, se kterými seznámí příslušné pracovníky. V požárních předpisech určí, které části el. zařízení se budou při požáru vypínat.

- ZÁVĚR  :

V případě výskytu nebo zjištění  nepředvídaných okolností během montáže je nutné,  aby dodavatel o  tomto ihned uvědomil  projektanta, a mohla být sjednána úprava.

Projektant bude trvat na dodržení technických parametrů tohoto projektového řešení. Bez souhlasu projektanta nesmí být žádný použitý prvek nahrazen.

Každá změna této projektové dokumentace plynoucí z nových požadavků  investora, která se vyskytne během montáže, musí být samostatně  na novou objednávku  s projektantem projednána a  potvrzena.

V případě, že v době mezi předáním tohoto projektového řešení a započetím realizačních prací dojde ke změně norem a předpisů ČSN s přihlédnutím na nutný rozsah projektové dokumentace je rovněž nutné, aby investor zajistil revizi tohoto projektového řešení samostatnou objednávkou.

prosinec 2016				                          		  	Vypracoval : Ing. Miloslav Müller