NEMOCNICE BOSKOVICE

OBNOVA KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTRICKÉ ENERGIE

A TEPLA Z KGJ 1x180 kW

D1.08 DISPEČERSKÉ ŘÍZENÍ KGJ 324 kW

KABELOVÁ LISTINA

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

DATUM:	28. 6. 2018

VYPRACOVAL:	Ing. Aleš Procházka

Kabelová listina

| Číslo kabelu | Typ | Průřez | Odkud | Svork. | Kam | Svork. | Délka [m] | POZN. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Silové kabely NN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WL 001 | CYKY-J | 3x2,5 | RK |  | ANU | X1 | 5 | 230VAC |
| WL 002 | CYKY-J | 3x2,5 | RK |  | AXY01 | XE | 8 | 230VAC |
| WL 003 | CYKY-O | 2x4 | ANU | X2 | AXY01 | XN | 10 | 24VDC |
| WL 004 | CYKY-O | 2x4 | ANU | X2 | DTR0 | X1 | 10 | 24VDC |
| WL 401 | CYKY-J | 3x1,5 | RH |  | DTR4 | X0 | 10 | 230VAC |
| Pomocné kabely |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WS 001 | JYTY-O | 5x1,0 | DTR0 | XW | AXY01 | XYW | 16 | reg. P |
| WS 002 | JYTY-O | 7x1,0 | DTR0 | XW | AXY01 | XYW | 16 | reg. Q |
| WS 003 | JYTY-O | 2x1,0 | DTR0 | XH | AXY01 | X113/XYH | 16 | signal. |
| WS 004 | JYTY-O | 2x1,0 | ANU | XH | AXY01 | X113/XYH | 10 | signal. |
| WS 005 | JYTY-O | 7x1,0 | DTR0 | XH | AXY01 | X113/XYH | 3 | sig. reg. P |
| WS 006 | JYTY-O | 7x1,0 | DTR0 | XH | AXY01 | X113/XYH | 3 | sig. reg. Q |
| WS 007 | JYTY-O | 4x1,0 | DTR0 | XQ | AXY01 | XY | 3 | měření P/Q |
| WS 008 | JYTY-O | 2x1,0 | DTR0 | XQ | AXY01 | XYQ | 3 | měření U12 |
| WS 009 | JYTY-O | 4x1,0 | DTR0 | XQ | AXY01 | XYQ | 3 | měření P |
| WS 010 | JYTY-O | 4x1,0 | DTR0 | XQ | AXY01 | XYQ | 14 | měření P |
| WS 011 | JYTY-O | 2x1,0 | DTR0 | XW | R-DS | XO | 14 | signal. |
| WS 012 | JYTY-O | 5x1,0 | DTR0 | XP | R-DS | XI | 10 | KGJ reg. P |
| WS 013 | JYTY-O | 7x1,0 | DTR0 | XP | R-DS | XI | 10 | KGJ reg. Q |
| WS 015 | CYKY-O | 4x4 | DTR0 | XA1 | RK | TA.K1 | 8 | měření I |
| WS 016 | CYKY-O | 4x4 | DTR0 | XA2 | RK | TA.K2 | 8 | měření I |
| WS 017 | CYKY-O | 4x4 | DTR0 | XA3 | RK | TA.F4 | 8 | měření I |
| WS 018 | CYKY-O | 4x4 | DTR0 | XV | RK | L1-L2-L3 | 8 | měření U |
| WS 401 | CYKY-O | 4x4 | AJA04 | MXTV/XA | DTR4 | XA | 7 | měření I |
| WS 402 | CYKY-O | 4x1,5 | AJA04 | MXTV/XV | DTR4 | XV | 7 | měření U |
| WS 403 | JYTY-O | 2x1,0 | AJA04 | MXTV/XH | DTR4 | XH | 7 | signal. |

Legenda:

AJA04		rozvodna 22 kV, kobka č. 4

MXTV		skříň jištění MTN, AJA04

RH		hlavní NN rozvaděč TS

RK		rozvaděč kotelny

ANU		rozvaděč 24 VDC

AXY01		rozvaděč dispečerského řízení EON

DTR0		hlavní řídicí jednotka

DTR4		řídicí jednotka TS nemocnice

R-DS		rozvaděč řízení kogeneračních jednotek Tedom

## Technická specifikace zařízení

1.	Doplnění rozvodny 22kV

1.1	Jednopólový přístrojový transformátor napětí s pojistkou	3 ks

Typ				TJP 6.2

Nejvyšší napětí soustavy	25 kV, 50 Hz

Jmenovitý převod		22/√3//0,1/√3//0,1/√3 kV

Jmenovité primární napětí	22000/√3 V

1. měřicí vinutí

Jmenovité sekundární napětí	100/√3 V

Jmenovitý výkon		10 VA

Třída přesnosti			0,5

Úřední cejchování!!

2. měřicí vinutí

Jmenovité sekundární napětí	100/√3 V

Jmenovitý výkon		10 VA

Třída přesnosti			0,5

1.2	Přístrojový transformátor proudu, tříjádrový (fáze L1, L3)	2 ks

Typ				TSR 61.1k

Nejvyšší napětí soustavy	25 kV

Jmenovitý převod		10//5/1/1 A

1. měřicí jádro (a) 5A

Jmenovitý výkon		10 VA

Třída přesnosti			0,5S

Úřední cejchování!!

2. měřicí jádro (b) 1A

Jmenovitý výkon		10 VA

Třída přesnosti			0,5

3. měřicí jádro (c) 1A

Jmenovitý výkon		5 VA

Třída přesnosti			0,5

1.3	Přístrojový transformátor proudu, dvoujádrový (fáze L2)	1 ks

Typ				TSR 61.1k

Nejvyšší napětí soustavy	25 kV

Jmenovitý převod		10//1/1 A

1. měřicí jádro (b) 1A

Jmenovitý výkon		10 VA

Třída přesnosti			0,5

3. měřicí jádro (c) 1A

Jmenovitý výkon		5 VA

Třída přesnosti			0,5

Pozn.: Hodnota primárního proudu MTP dle „Smlouvy o připojení“ PDS EON.

1.4	Skříň MXTV - jištění MTN	1 ks

Nástěnná skříň typu RNG-1N14, IP40, rozměry 362x250x104, 14 modulů, plná dvířka

1 ks	jistič Schneider Electric iC60N + pomocný kontakt iOF

Svorkovnice:

XA, XV:

12 ks	svorka URTK/S

2 ks	kryt D-URTK

2 ks	značkovač UBE/D

4 ks	můstek

XH:

2 ks	svorka MTK P/P

1 ks	kryt D-MTK

1 ks	značkovač UBE/D

2.	Hlavní řídicí jednotka - DTR0	1 ks

Nástěnná skříň 800x1000x300, IP44, povrch žárově pozinkovaný
1 ks	řídicí jednotka, ILC 350 PN
4 ks	analogová výstupní karta (-20mA..+20mA), IB IL AO 2/UI-PAC
6 ks	karta binárních výstupů, IB IL 24 DO 4-ME

3 ks	výkonový terminál měření, IB IL PM 3P/N/EF-PAC
1 ks	switch, FL SWITCH SF 4TX/3FX ST

1ks	paměťová karta, CF FLASH 256MB

1 ks	ETH kabel 0.5m, FL CAT5 PATCH 0,5

1 ks	rádiový modul, BT, FL EPA 2 RSMA

1 ks	směrová anténa, ANT-DIR-2459-01, včetně montážní konzoly

1 ks	anténní kabel, RAD-CAB-EF393-3M

1 ks	přepěťová ochrana, CN-LAMBDA/4-5.9-BB

1 ks	kabel anténního svodu 1m, RAD-PIG-RSMA/N-1

1 ks	síťový ETH kabel 1m, NBC-MSD/1,0-93E/R4AC SCO

1 ks	napájecí kabel BT 2m, SAC-4P-2,0-PUR/M12FS

26 ks	relé 24 VDC, MT321.024, patice, spona, dioda MT78740, MR28800, MTMT00A0

1 ks	2 pólový jistič 10A, LTN-10B-2

Svorkovnice

X1:

14 ks	svorka UK5N

2 ks	kryt D-UK 4/10

5 ks	můstek ISSBI 10-6

1 ks 	značkovač UBE/D

XH, XP, XQ, XW:

64 ks	svorka MTK P/P

8 ks	kryt D-MTK

5 ks	můstek EBL 10-5

4 ks	značkovač UBE/D

XA1, XA2, XA3, XV:

24 ks	svorka URTK/S

8 ks	kryt D-URTK

2 ks	můstek EB 10-8

4 ks	značkovač UBE/D

9 ks	spínací můstek SB 2-RTK/S

3.	Řídicí jednotka TS - DTR4	1 ks

Nástěnná skříň 600x600x250, IP44, povrch žárově pozinkovaný
1 ks	řídicí jednotka ILC 151 ETH

1 ks	výkonový terminál měření IB IL PM 3P/N/EF-PAC
1 ks	napájecí zdroj 230VAC/24VDC, QUINT-PS/1AC/24DC/5

1 ks	rádiový modul FL EPA 2 RSMA

1 ks	přepěťová ochrana CN-LAMBDA/4-5.9-BB

1 ks	směrová anténa ANT-DIR-2459-01, včetně montážní konzoly

1 ks	anténní kabel RAD-CAB-EF393-3M

1 ks	kabel anténního svodu 1m, RAD-PIG-RSMA/N-1

1 ks	síťový ETH kabel 1m, NBC-MSD/1,0-93E/R4AC SCO

1 ks	napájecí kabel BT 2m, SAC-4P-2,0-PUR/M12FS

1 ks	relé 24 VDC, MT321.024, patice, spona, dioda MT78740, MR28800, MTMT00A0

1 ks	2 pólový proudový chránič s nadproudovou ochranou, OLI-10C-1N-030AC

1 ks	2 pólový jistič 6A, LTN-6C-2

1 ks	2 pólový jistič 6A, LTN-UC-6C-2

1 ks	zásuvka 230V/10A, ZSE03

Svorkovnice:

X0, X1:

14 ks	svorka UK5N

4 ks	kryt D-UK 4/10

5 ks	můstek ISSBI 10-6

2 ks	značkovač UBE/D

XH:

2 ks	svorka MTK P/P

2 ks	kryt D-MTK

1 ks	značkovač UBE/D

XA, XV:

9 ks	svorka URTK/S

4 ks	kryt D-URTK

1 ks	můstek EB 10-8

4 ks	značkovač UBE/D

3 ks	spínací můstek SB 2-RTK/S

4.	Rozvaděč 24 VDC – ANU	1 ks

1 ks	usměrňovač E230 G24/25 KOMBI

Vstupní napětí: 230V AC/50Hz

Výstupní napětí: 24V DC

Výstupní proud: 25A

výstupní měření I, U analogově na celkovém výstupu

poruchová signalizace modulu usměrňovače:

- přítomnost vstupního napětí

- přítomnost výstupního napětí

- porucha modulu usměrňovače

- nízké DC napětí (hluboké vybití)

- zemní spojení

1 ks	staniční baterie 24V/65Ah, 2x akumulátor EFFEKTA BTL 12-65

1 ks	1 pólový jistič LTN-2C-1 + pomocný kontakt

1 ks	2 pólový jistič LTN-UC-20C-2 + pomocný kontakt

1 ks	2 pólový jistič LTN-UC-16C-2 + pomocný kontakt

1 ks	2 pólový jistič LTN-UC-10C-2 + pomocný kontakt

3 ks	2 pólový jistič LTN-UC-6C-2 + pomocný kontakt

5.	Rozvaděč dispečerského řízení EON - AXY01	1 ks

Nástěnná ocep. skříň 1200x600x300mm

přední jednokřídlé plné dveře

montážní panel 1170x550 mm

krytí IP 44/20

nátěr RAL 7032

přívody/ vývody spodní

1 ks	1 pólový jistič LTN-10C-1

1 ks	2 pólový jistič LTN-UC-6C-2

1 ks	zásuvka 230V/10A, ZSE03

1 ks	dveřní spínač

Svorkovnice

XE, XN:

16 ks	svorka UK5N

2 ks	kryt D-UK 4/10

2 ks	můstek ISSBI 10-6

2 ks	značkovač UBE/D

XYW, X113, XYH, XYQ:

87 ks	svorka MTK P/P

4 ks	kryt D-MTK

1 ks	můstek EBL 10-5

4 ks	značkovač UBE/D

Kabelové žlaby a lišty:

0,5 m	kabelový žlab T1-E 60x40

2,4 m	kabelový žlab T1-E 40x40

0,5 m	kabelový žlab T1-E 25x40

2 m	DIN lišta 35x15

6.	Úprava nových nebo stávajících rozvaděčů pro potřeby DŘ

6.1	TS – hlavní rozvaděč RH

1 ks	1 pólový pojistkový odpínač OPVP10-1, 10A/gG