## SEZNAM KABELŮ
SEZNAM KABELŮ
P.č. | Odkud | Kam | Popis | SiP | UI | AO | DI | DO | Typ | Délka | Poz.
1 | MR2 | B1 | TEPLOTA VÝSTUPU VODY KGJ 50/40°C |  | 1 |  |  |  | JYTY-O 2x1 | 30
2 | MR2 | B2 | TEPLOTA VRATNÉ VODY KGJ 50/40°C |  | 1 |  |  |  | JYTY-O 2x1 | 30
3 | MR2 | B3 | TEPLOTA VÝSTUPU VODY KGJ 100/65°C |  | 1 |  |  |  | JYTY-O 2x1 | 30
4 | MR2 | B4 | TEPLOTA VRATNÉ VODY KGJ 100/65°C (MIN.50°C) |  | 1 |  |  |  | JYTY-O 2x1 | 30
5 | MR2 | B5 | TEPLOTA V PROSTORU |  | 1 |  |  |  | JYTY-O 2x1 | 20
6 | MR2 | C1 | DETEKCE CO |  |  |  | 2 |  | JYTY-O 4x1 | 30
7 | MR2 | C2 | DETEKCE UNIK PLYNU |  |  |  | 2 |  | JYTY-O 4x1 | 30
8 | MR2 | C3 | DETEKCE UNIK PLYNU | [5 empty] | JYTY-O 4x1 | 30
9 | MR2 | E2 | ZAPLAVENÍ |  |  |  | 1 |  | JYTY-O 2x1 | 20
10 | MR2 | H1 | PORUCHA |  |  |  |  | 1 | JYTY-O 4x1 | 30
11 | MR2 | KGJ | KOGENERAČNÍ JEDNOTKA | [5 empty] | J-Y(St)Y 2x2x0.8 | 60 | ModBUS
12 | MR2 | M1 | OBĚHOVÉ ČERPADLO KGJ | [5 empty] | CYKY-J 4x1,5 | 30
13 | MR2 | M1 | OBĚHOVÉ ČERPADLO KGJ | ano |  |  | 2 | 1 | JYTY-O 4x1 | 30
14 | MR2 | Q1 | PLYNOMĚR | [5 empty] | J-Y(St)Y 2x2x0.8 | 30 | M-BUS
15 | MR2 | Q2 | MĚŘIČ TEPLA - KGJ | [5 empty] | J-Y(St)Y 2x2x0.8 | 50 | M-BUS
16 | MR2 | Q3 | ELEKTROMĚR | [5 empty] | J-Y(St)Y 2x2x0.8 | 50 | M-BUS
17 | MR2 | ROZVADEC1 | ROZVADĚČ ANU 24V DC |  |  |  | 3 |  | JYTY-J 7x1 | 30
18 | MR2 | ROZVADEC2 | OMEZENÍ VÝKONU |  |  |  | 4 | 4 | JYTY-J 7x1 | 60
19 | MR2 | ROZVADEC3 | cosφ - účiník |  |  |  | 5 | 5 | JYTY-J 7x1 | 60
20 | MR2 | ROZVADEC4 | PROUDOVÉ SMYČKY 4-20mA |  | 7 |  |  |  | JYTY-J 7x1 | 60
21 | MR2 | Yv1 | POHON VENTILU KGJ 50/40°C |  |  | 1 |  |  | JYTY-O 4x1 | 30
22 | MR2 | Yv2 | POHON VENTILU KGJ 100/65°C |  |  | 1 |  |  | JYTY-O 4x1 | 30
23 | MR2 | Yp1 | HUP1 |  |  |  |  | 1 | CYKY-J 3x1,5 | 50
24 | MR2 | Yp2 | HUP2 |  |  |  |  | 1 | CYKY-J 3x1,5 | 50
25 | MR2 | MR1 | MBUS komunikace | [5 empty] | J-Y(St)Y 2x2x0.8 | 70 | M-BUS
26 | HR | MR2 | Přívod | [5 empty] | CYKY-J 5x4 | 40
27 | MR2 | VM1 | Přepětová ochrana C |  |  |  | 1
28 | MR2 | VM1 | Přepětová ochrana D |  |  |  | 1
29 | MR2 | SB1 | RESET |  |  |  | 1
30 | MR2 | KAM1 | FÁZOVÉ RELÉ |  |  |  | 1
|  |  | POSPOJOVÁNÍ | [5 empty] | H07V - K6 | 50
|  |  | POSPOJOVÁNÍ | [5 empty] | H07V - K1,5 | 50
[5 empty] | 12 | 2 | 23 | 13 | 50 | 1110
Součet
[9 empty] | Typ | Celkem
[9 empty] | CYKY-J 3x1,5 | 100
[9 empty] | H07V - K1,5 | 50
[9 empty] | J-Y(St)Y 2x2x0.8 | 260
[9 empty] | JYTY-J 7x1 | 210
[9 empty] | JYTY-O 2x1 | 160
[9 empty] | JYTY-O 4x1 | 210
(prázdné)
[9 empty] | H07V - K6 | 50
[9 empty] | CYKY-J 4x1,5 | 30
[9 empty] | CYKY-J 5x4 | 40
[9 empty] | Celkový součet | 1110