D 1.07  Spalinovody – technická zpráva

# 1. Úvod

Projektová dokumentace řeší dílčí obnovu stávajících zařízení pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla umístěných v kotelně Nemocnice Boskovice.

Jedná se o I. etapu celkové rekonstrukce zdroje tepla, ve které bude jedna ze stávajících kogeneračních jednotek (Tedom T130) nahrazená novou jednotkou Tedom Cento T180. Současně bude, v prostoru nového umístění jednotky provedena i částečná stavební obnova objektu kotelny vč. instalace odvodu spalin z nově instalované kogenerační jednotky přičemž, po vyvedení spalin mimo prostor kotelny, jen v rozsahu nutném pro její dočasný provoz.

V následující etapě pak bude dokončená stavební obnova objektu kotelny, instalace nových teplovodních kotlů a přemístění druhé ze stávajících kogeneračních jednotek (Tedom T140) na připravený základ, vedle nově instalované jednotky.

Po dobu provozu nové kogenerační jednotky v režimu dočasného provozu (do ukončení II. etapy obnovy), odvod spalin z ostatních tepelných zdrojů zůstává stávající.

V rámci II. etapy budou instalovány i nové spalinovody uvedených zdrojů a instalace konečného provedení komínů.

Odvod spalin

Nově instalovaná kogenerační jednotka je Tedom Cento T180 následujících jmenovitých parametrů:

- elektrický výkon      184 kW

- tepelný výkon          218 kW

- chladící výkon          14 kW

- spotřeba plynu          49,7 m3/h

- množství spalin       816 Nm3/h

Teplota spalin je jmenovitá 120 °C, max. provozní 150 °C, (krátkodobě může tuto teplotu i překročit).

Dodávka kogenerační jednotky obsahuje i dodávku tlumiče hluku spalin, který bude instalován na horní ploše protihlukového krytu jednotky. Samotný kouřovod navazuje na výstupní nerezové hrdlo tlumiče DN 150, PN 16.

Dovolená tlaková ztráta připojovacího spalinového potrubí je 10 mbar.

Od výstupní příruby spalin z tlumiče hluku spalinovod bude veden v krátkém vodorovném úseku (cca 1m) v stejné světlostí (D = 150 mm) a v tomto úseku bude

vybaven teploměrem (D 100, 1,6%, 0-250°C) a návarky pro odběr vzorků spalin a pro MaR snímač teploty spalin.

Tlumič hluku a spalinovod od výstupní příruby spalin z tlumiče hluku po instalaci předizolovaných prvků budou opatřeny izolací na 200 °C

V následující krátké svislé částí, světlost spalinovodu bude zvětšená na D = 250 mm a v této světlostí bude pokračovat (dle výkresu) až do vyústění cca 1,5 m nad střechou kotelny (přibližně ve výšce vyústění komínu stávajících jednotek).

Kouřovody a komíny musí byt v provedení pro přetlakový a mokrý provoz. Výška vyústění komínů je cca 11,5 m nad úrovní terénu.

Dodavatel komínů musí předložit kontrolní výpočet průměrů kouřovodů a komínů, dle charakteristiky jím dodávané technologie a pro výše uvedené množství spalin.

Kondenzát se spalin bude vznikat při startu jednotek v malém množství v tlumiči hluku spalin a v komíně. Bude odváděn neřezovým potrubím DN 20 do sběrné nádoby s vodní zátkou minimální výšky 40 cm. Přepadem bude odváděn plastovým potrubím do kanalizace.

Část spalinovodu, přichycená na vnější stěnu objektu kotelny bude realizována jen v rozsahu nutném pro dočasný provoz kogenerační jednotky.

# Péče o bezpečnost práce

Při provádění prací a obsluze zařízení je nutno dodržovat požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a jeho provádění dle nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále je pak nutné dodržovat nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví

bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a nařízení vlády 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu do hloubky.

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby dle § 14 zákona 309/2006 Sb povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace.

Dle § 15,  odst.  2 zákona 309/2006 Sb. budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem. Zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

### Zdroje nebezpečí

Na základě výše uvedených informací lze identifikovat následující zdroje nebezpečí, na které musí být zpracována riziková analýza:

Skladování a manipulace s materiálem

Svařování a montáž potrubí

Práce  na  elektrických zařízení v budovách

Práce spojené s montáží a demontáží těžkých kovových dílů

Používání strojů, zařízení a nářadí

S konkrétními riziky musí zhotovitel své zaměstnance a spolupracující osoby prokazatelně seznámit před zahájením prací. Dle § 6,  odst. 1 zákona 309/2006 na pracovištích,  na  kterých  jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel  povinen umístit  bezpečnostní  značky  a  značení.

## Provedění stavebních a montážních prací

Při vlastních stavebních a montážních pracích je třeba z hlediska bezpečnosti klást důraz na dodržování těchto zásad:

- způsobilost pracovníků a jejich vybavení k vykonávání prací (odborná zdatnost a pracovní pomůcky),

- vymezení a příprava staveniště (oplocení, vjezd, komunikace),

- montážní práce (příprava montážních prací, převzetí montážního pracoviště, manipulování s břemeny),

- práce ve výškách (zajištění pracovníků proti pádu, zajištění proti pádu  předmětů a materiálu, práce na střeše, předání a převzetí konstrukcí a pod.),

- stroje a strojní zařízení (zaškolená obsluha, provozní podmínky jednotlivých strojů, opravy a údržba strojního zařízení, zakázané činnosti se strojním zařízením),

Montáž bude provádět organizace s příslušným oprávněním.

Při provádění prací v blízkosti zařízení pod napětím musí být učiněna opatření proti dotyku nebo přiblížení k částem s nebezpečným napětím v souladu s ČSN EN 50110-2, ČSN EN 50110-2 ed.2 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních a ČSN EN 50110-1 ed.2 Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými.

Práce vně i uvnitř objektu (montáž a údržba zařízení, elektroinstalací, svítidel, atd.) budou prováděny z pevného lešení.

Při provádění prací musí být v dohledu nebo doslechu další pracovník, který v případě nehody poskytne nebo přivolá pomoc.

### Práce ve výškách

Práce mimo pohodlný dosah pracovníků budou prováděny z lešení – buďto stacionárních, nebo mobilních opatřených od výšky pracovní podlahy 1,5m nad souvislou podlahou ochranným zábradlím výšky 1,1m. Lešení budou smontována pod dozorem odborně způsobilých lešenářů a používat jej je možné až po jejím protokolárním předání stavbě do užívání.

Pracovníci budou vybaveni OOPP k zachycení pádu sestávajících z pracovního celotělového postroje, tlumiče pádů, karabin a jistícího lana. Všichni pracovníci provádějí práce ve výškách a používající tento pracovní postroj budou proškoleni ke správnému používání těchto OOPP. Délka jistícího lana musí být volena taková, aby zajistila bezpečné zachycení pádu pracovníka. Toto zajištění budou pracovníci používat po celou dobu provádění střešního pláště. Práce na fasádě a ostatní práce ve výškách budou prováděny výhradně za výše uvedených bezpečnostních opatření. V exteriéru je možné rovněž využívat motorových vysokozdvižných plošin.

## Další požadavky BOZP

Při montáži a provozu je dále nutné dodržovat zejména příslušná ČSN (viz výše) a následující ustanovení vyhlášek:

Vyhl. č. 19/1979 Sb. - vyhláška, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění.

Vyhl. č. 73/2010 Sb. - vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, v platném znění.

- Vypracoval:	Ing. Radomír Petrovič