## list 1
Stavba: |  | Nemocnice Boskovice - Obnova kombinované výroby el. energie a tepla z KGJ 1x 180 kW
Zak. čís.: |  |  |  |  | Dodávka v Kč |  |  | 0
Investor: |  | Městi Boskovice |  |  | Montáž v Kč |  |  | 0
Provozní soubor/část: |  | Kotelna |  |  | VRN |  |  | 0
Provozní jednotka: |  | D 1.03 Strojní část |  |  | CELKEM v Kč |  | 0
Vypracoval: |  | Ing. Petrovič
Datum: |  | 06.2018
Poř. |  |  |  |  | Jednotkové údaje |  | Celkové údaje
čís. |  | P o p i s | M.j. |  | dodávka | montáž | dodávka | montáž
pol. |  |  |  |  | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč
Hlavní zařízení
2.01 |  | Kogenerační jednotka TEDOM Cento T180 elektrický výkon 184 kW tepelný výkon 232 kW 1* | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2.02 |  | Tlumič hluku spalin Tedom T 180, *1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.02 |  | Přídavný tlumič hluku ventilace Tedom 830 x 830, L= 1000 *1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 |  | Oběhové čerpadlo Grundfos TP 40-180/2, DN 40 PN 6, Q=12 m3/h, H=10 m, 380 V, 50Hz, P=0,55 kW 2* | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 |  | Trojcestní směšovací ventil ESBE 3F 40 DN 40, PN 6, Kvs = 44 m3/h | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 |  | Měřič tepla SHARKY 775 DN 40, PN 25 Qp = 10, vč. Modulu M-Bus a napájecího modulu 230 V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 |  | Ruční ventil mezipřírubový KSB BOA Supercompact DN 50, PN 6 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 |  | Pojistný ventil ARI - SAFE, typ 12.902, DN 20/32, PN 16 otevírací přetlak p = 4 bar | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 |  | Trojcestní směšovací ventil ESBE 3F 32 DN 32, PN 6, Kvs = 28 m3/h, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 |  | Expansní nádoba Reflex typ S8/10 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Armatury přírubové |  |  |  |  | 0 | 0
2.8 |  | Pojistný ventil závitový G1/2", PN 16 otevírací přetlak p = 3 bar | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Armatury přírubové
Filtr přírubový PN 6
|  | DN 40 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN 50 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Armatury mezipřírubové
Klapka uzavírací PN 6
|  | DN 40 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN 50 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Klapka uzavírací PN 6 - závitové otvory
|  | DN 40 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN 50 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezipřírubová zpětná klapka PN 6 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | DN 40 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN 50 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírubový spoj pro bezpřírubové armatury
|  | DN 40 | spoj | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN 50 | spoj | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Armatury závitové
|  | Odvzdušňovací ventil s předrazeným kulovým kohoutem 1/2" | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vypoštecí kulový kohout 1/2" | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Trubky ocelové
Ocelová bezešvá trubka dle ČSN 42 5715/ 42 0250.12 v jak. mat. 11 353.1
|  | f 38 x 2,6 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | f 44,5 x 2,6 | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | f 57 x 2,9 | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | f 76 x 3,2 | m | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | f 89 x 3,6 | m | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
Trubní díly ocelové
Trubkový oblouk 90°, v jak. mat. 11 353.1
|  | DN 40 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN 50 | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN 65 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN 80 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
Trubkový přechod PN 40 dle ČSN 13 2380 v jak. mat. 11 353.1
|  | DN 40/32 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN 50/40 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN 65/50 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN 80/50 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Krková příruba PN 6 v jak. mat. 11 416.1
|  | DN 32 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN 40 | ks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN 50 | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírubový spoj pro krkovou přírubu PN 6
|  | DN 32 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN 40 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN 50 | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
Místní měření
|  | Návarek s vnitřním závitem M20x1,5mm, | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Teploměrová jímka M 20x1,5 , provedení Cr | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Teploměr rovný D 100, 0-120°C | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Teploměr rovný D 100, 0-60°C | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Smyčka tlakoměrová , zahnutá s nátrubk. přípojkou a k přivaření, M 20x1,5 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kohout tlakoměrový čepový zkušební s nátrubkovou přípojkou M20x1,5 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tlakoměr f 100, typ 03 313-S, vč. tlumiče rázů, 0 - 600 kPa | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Návarky pro MaR (dodávka Mar) | ks | 3 |  | 0 |  | 0
Tepelné izolace
Potrubí topné vody
Tepelně izolační pouzdro z minerální plsti, tep.vodivost 0,04 W/m.°C, povrchová úprava Al fólií s kašírováním
tl. 50
|  | pro trubku f 89 mm | m | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
tl. 40
|  | pro trubku f 57 mm | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
tl. 30
|  | pro trubku f 44,5 mm | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
tl. 20
|  | pro trubku f 38 mm | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Potrubí chladící vody
Mirelon pouzdra tl. 1 cm
|  | pro trubku f 76 mm | m | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | pro trubku f 44,5 mm | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní
|  | Drobný montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Upevňovací materiál, podpěry, uložení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nátěry | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Lešení | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Štítek pro označení potrubí, rozměr 50x100mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Štítek pro označení armatur, rozměr 100x200mm | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tlaková zkouška | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zprovoznění a topná zkouška | hod | 144 | 0 | 0 | 0 | 0
*1 - Dodávka TEDOM - dodávka kogenerační jednotky vč. tlumiče hluku spalin a tlumiče hluku ventilace . Provedení "Silent", kapotované, s přípravou pro umístění tlumiče hluku spalin na střeše kapoty - dle výkresu Tedom č. 1491).
*2 - Čerpadlo řízeno frekvenčním meničem (dodávka MaR)