# Účel

Projektová dokumentace řeší 1. etapu úpravy rozvodu plynu pro instalaci nové kogenerační jednotky TEDOM CENTO T180 v kotelně. Jednotka bude umístěna za stávající KGJ TEDOM 140, která bude po zprovoznění T180 v 2. etapě přemístěna vedle nové jednotky s dalšími úpravami viz část strojní zařízení.

Stávající plynový kotel a další plynové zařízení kotelny zůstávají beze změny včetně regulační stanice.

# Popis

Do volného upraveného prostoru u čelní stěny kotelny bude instalována nové kogenerační jednotka TEDOM CENTO T180. Přívod plynu pro novou jednotku DN 100 bude napojen na stávající akumulační potrubí plynu pro stávající KGJ TEDOM 140 u boční stěny kotelny. Stávající KGJ 140 je napojena na samostatný  přívod plynu z regulační stanice ze stávající regulační soupravy ALZ s výstupním tlakem plynu 2 kPa.

U nové KGJ bude vytvořeno akumulační potrubí plynu ze kterého bude napojena nová jednotka T180 a bude připraven přívod pro přemístění stávající jednotky KGJ 140. Na přívodu k jednotce T180 budou umístěny uzávěr plynu, filtr a plynoměr.

Odvzdušnění rozvodu bude provedeno před uzávěrem jednotky pomocí návarku s uzávěrem a odvzdušnění bude provedeno hadicí do venkovního prostoru. Stejné bude odvzdušnění akumulace.

Bezpečnostní uzávěr zůstává stávající. Bezpečnostní uzávěr plynu je ovládán čidly úniku plynu umístěné nad spotřebiči a má dvoustupňovou funkcí (1. stupeň - signalizace, 2. stupeň uzavření přívodu plynu).

.

# Základní údaje

Technické parametry – základní údaje:

Dopravované medium				zemní plyn				tlak OP- 2 kPa, MOP2.3 kPa

Přívodní potrubí ke KGJ T180 				DN 80 – ocel 11 353

Množství plynu 				min. 25 m3n/hod, max.50 m3n/hod

Rychlost plynu  				DN 100 -1,7 m/s

- Způsob ochrany proti korozi				ocel nátěr

- Tlak zkušební				50 kPa

Plynoměr KGJ T180				TRZ 2 G65, DN50,PN6. 5-100 m3n/hod, s přepočítávačem

- Bezpečnostní uzávěr 				stávající

Seznam KGJ:

KGJ 140  - 1ks stávající	150 kWtep   226 kW el.		   45 mn3/h	2 kPa

KGJ Tedom CENTO T180 nový	184 kWtep   232 kW el.		   50 mn3/h 	2 kPa

Odtah spalin a větrání:

Kogenerace bude mít samostatný odvod spalin do komína. Podrobnosti  -  viz. Strojní zařízení.

# Popis rozvodů.

Rozvod plynu v budově bude z ocelového potrubí.

Trubky tvarovky:

Pro plynovod jsou použity trubky ocelové bezešvé se zaručenou svařitelnosti. Jako tvarovky jsou použita normalizovaná provedení, jsou to varná kolena, redukce a podob., nebo závitové fitinky, příruby.

Armatury:

Jsou použity normalizované uzavírací armatury do DN50 kulové kohouty závitové, nad DN50 přírubové a musí být doloženy dokumentací o vhodnosti použití pro zemní plyn. Uzávěry musí být opatřeny dorazy a označením polohy otevřeno-zavřeno. Uzávěry budou ovládány ručně z podlahy.

Ochrana proti korozi:

Potrubí nadzemní včetně příslušenství a doplňkových konstrukcí bude natřeno 1x  základním nátěrem a 2x vrchním emailem - žluť okrová, doplňkové konstrukce odstín šedý.

Spoje potrubí:

Potrubí bude spojováno tavným svarem, pouze u armatur budou spoje závitové nebo přírubové. Těsnící materiály musí zajišťovat těsnost a musí být odolná vůči plynu. Materiály určené k těsnění závitových spojů musí umožňovat jejich rozebíratelnost.

Vedení plynovodu:

Potrubí zemního plynu bude vedeno ke kogenerační jednotce a bude uloženo na konzolách nebo táhlech a uchyceno třmeny.

Plynovod bude chráněn proti účinkům atmosférické elektřiny dle ČSN 34 1390 a spoje vodivě propojeny podle ČSN 33 2000. U přírubových spojů, u min. 2 šroubů se montuje pod hlavu šroubu a pod matici vějířové podložky s vnějším ozubením (ČSN 02 1745.02)

Spád potrubí. Potrubí bude vedeno v min. spádu 0,2 %.

Odvzdušnění potrubí: Odvzdušnění KGJ bude provedeno pomocí návarku s uzávěrem a odvzdušnění bude provedeno hadicí do venkovního prostoru.

Uzemnění vnitřního rozvodu plynu v kotelně viz PRS a MaR.

# odpady

Odpady,  vznikající při výstavbě (železný šrot, papírové a plastové, obaly), budou tříděny a odváženy buď k recyklaci nebo ukládány na určená úložiště v souladu s vyhláškou MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech s nakládání s odpady a zákonem 185/2001 Sb., v platném znění.

| Název odpadu Třídění dle vyhlášky 381/2001 Sb. | Katalogové číslo | Kategorie odpadu | Předpokládané množství odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| Papírové a lepenkové obaly | 15 01 01 | O | 5 kg |
| Plastové obaly | 15 01 02 | O | 4 kg |
| Obaly, obsahující zbytky nebezpeč. látek, neb obaly těmito látkami znečištěné | 15 01 01 | N | 0.5 kg |
| Železo a ocel | 17 04 05 | O | # 200 kg |

# 6    Zkouška pevnosti a těsnosti

Po dokončení rozvodu plynu bude prováděna zkouška pevnosti a těsnosti a bude prováděna současně. Zkušební medium bude vzduch. Tlaková zkouška bude provedena podle ČSN EN 1775. Geometrický objem zkoušeného úseku plynovodu je cca 400 l. Provozní tlak plynovodu je 2 kPa, Zkušební tlak bude 50 kPa.

Zkušební tlak v potrubí během zkušební doby bude měřen deformačním tlakoměrem. Tlaková zkouška bude provedena stlačeným vzduchem o přetlaku 50 kPa. Průběh ustalování tlaku před tlakovou zkouškou se kontroluje manometrem deformačním s průměrem pouzdra 160 mm, rozsah 0 – 100 kPa , třída přesnosti 0,6 po dobu minimálně 15 min. Změna tlaku při zkouškách bude kontrolována deformačním tlakoměrem s průměrem pouzdra 160 mm, rozsah 0 – 100 kPa, třída přesnosti minimálně 0,6. Doba trvání zkoušky je minimálně 40 minut.

Těsnost potrubí plynovodu je vyhovující, jestliže v průběhu tlakové zkoušky nedošlo ke změně tlaku vlivem úniku zkušebního média (nutno přihlížet ke změnám teplot) a nebyly zjištěny netěsnosti spojů, nebo zjištěné netěsnosti byly odstraněny.

O úspěšných zkouškách vyhotoví odpovědná osoba protokol, který musí obsahovat jednoznačné určení zkoušeného úseku plynovodu, datum, druh provedených zkoušek, zkušební hodnoty (doba trvání zkoušky, zkušební tlak, teplota apod.) a výsledek provedených zkoušek. Protokol je součástí dokumentace při předání plynovodu.

# Montážní práce

- Potrubí bude spojováno tavným svarem, pouze u armatur budou spoje závitové, nebo přírubové. Potrubí je vedeno podél stěn (min. 100 od zdi) a je uchyceno třmeny (závěsy). Potrubí procházející zdmi je vedeno v chráničkách. Způsob montáže musí vyloučit možnost vzniku nepřípustného pnutí v potrubí.

- Veškeré svářečské práce mohou provádět jen svářeči s příslušným oprávněním.

Před vpuštěním plynu do budovaného plynovodu musí být provedena zkouška těsnosti, a je nutno tento plynovod prohlédnout a přesvědčit se, zda nebyla narušena těsnost odběrných zařízení.  Odstavení odběrného měřícího zařízení kotelny z provozu se provádí uzavřením hlavního uzávěru a odplyněním pomoci odfukovacích kohoutů u vstupu do spotřebiče. Plynové potrubí bude uzemněno u přírubových spojů, u min. 2 šroubů se montuje pod hlavu šroubu a pod matici vějířové podložky s vnějším ozubením (ČSN 02 1745.02)

# Bezpečnost práce

Veškeré montážní práce mohou být zahájeny teprve na základě vydaného povolení odpovědných pracovníků. Uvedení pracovníci vydají pracovně bezpečnostní podmínky a vydají pokyny pro průběh montážních prací. Bez shora zmíněných opatření nesmí být s montáží započato.

Při výstavbě je nutno dodržet požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích dle zákona 309/2006 Sb. a následného nařízení vlády 591/2006 Sb. Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, oznámení o zahájení prací, činnosti vystavující osobu zvýšenému ohrožení života a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví.

Všeobecně pro bezpečnost a ochranu zdraví platí tyto zásady:

Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště, aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu a dalším požadavkům na staveniště stanoveným v NV 591/2006 Sb a v její příloze č. 1. Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a zodpovídá za toto pracoviště, které mu bylo předáno a, které převzal.

Zhotovitel dále zajistí, aby dle NV 591/2006 Sb

- při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly dodržovány předpisy a požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci viz příloha č. 2.

- byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené příloha č. 3.

Zhotovitel zajistí

- zaměstnance vhodným nářadím a ochrannými pomůckami potřebnými k zabezpečení výkonu práce podle profese, kterou vykonávají

- seznámení zaměstnanců se všemi předpisy a vyhláškou o ochraně zdraví při práci a před každou nově započatou prací provést školení zaměstnanců. V případě technologicky náročných prací je dodavatel stavby povinen vypracovat technologický postup prací.

- o průběhu prací vést provozní deník

- zajistit požadavky na bezpečnost práce při výkopových pracích. Zajistit výkopy proti pádu osob, u komunikací označit značkou a v noci a za snížené viditelnosti červeným výstražným světlem atd.

Vyhláška ČÚBP č.85/1978  Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení dále ukládá:

Dle §6 Po ukončení montáže provede dodavatelská organizace před uvedením do provozu výchozí revizi s vyhotovením zprávy, která je součástí dodávky.

Dle §9 Provedení zkoušky zařízení po dokončení montáže, nebo rekonstrukce z hlediska zda odpovídá předpisům a požadavkům o bezpečnosti práce. Zkoušku zajistí organizace, která prováděla montáž.

Dle §7 Na zařízeních, která jsou v provozu, jsou organizace povinny zajistit provádění provozních revizí.

Při montáži a provozu je  nutné dodržovat zejména příslušná ČSN a vyhlášky:

ČSN EN 12007-1-4;  38 6413  Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem 16 barů ČSN EN 1775; 38 6441 – Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provoz. tlak do 5 bar

ČSN EN 12327; 38 6414–Zásob.plynem–tlak.zkoušky,postupy při uvádění do provozu a odstav. z provozu

TPG G 605 02 – Regulační stanice plynu

TPG G 700 24 – Označování plynovodů a přípojek

TPG G 703 01 – Průmyslové plynovody

TPG G 811 01 – Soustrojí s motory na plynná paliva

TPG G 934 01 - Plynoměry. Umisťování, připojování a provoz

ČSN 07 0703 – Plynové kotelny

ČSN 73 3050 – Zemní práce,

ČSN 73 6005 – Prostor.uspořádání sítí tech. vybavení

ČSN 05 0610, 05 0630, Svařování zákl.ustanov.

591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb. O zajištění bezpečnosti práce a technických zařízeních ve znění vyhl. č.324/199 Sb a ve znění vyhl. 207/1991 Sb, se zapracovanými změnami dle nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a ve znění vyhlášky č. 192/2005 Sb

Vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhl. č. 554/1990 Sb.

Vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená el. Zařízení a stanoví podmínky jejich bezpečnosti ve znění vyhl. Č. 553/1990 Sb.

Vyhl. 494/2001 Sb. Stanovení způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.