Protokol
o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, vypracovaný odbornou komisí.

Akce: 	REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ ENERGOKANÁLU NEMOCNICE BOSKOVICE

Investor: 		Město Boskovice

Místo: 		Otakara Kubína 179, 680 21 Boskovice
Kraj: 			Jihomoravský kraj

- Složení komise:

předseda komise:					Ing. Karel Horák

členové:			stavební část:		Michal Horka

silnoproudá elektroinstalace: 	Ing. Tomáš Novotný

energetik nemocnice: 	František Čapka

vytápění:	Ing. Josef Žižka

- Podklady použité pro vypracování protokolu:

- stavební dispozice k datu 10/2017

- ČSN 33 2000-1ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí – Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

- ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-5-51 ed.3 - Elektrické zařízení. Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy

- POPIS ZAŘÍZENÍ A PROVOZU:

Protokol řeší určení vnějších vlivů v energokanálu v objektu nemocnice Boskovice.

Energokanály nebudou veřejné a budou sloužit pouze správcům a technickohospodářským pracovníkům společnosti. Energokanál se skládá ze čtyř částí: komplement, východní lůžkový trakt, západní lůžkový trakt, poliklinika(ředitelství). Nad částí komplementu je umístěn stávající rozvaděč, ze kterého je veškeré osvětlení napájeno.

Do energokanálu lze vstoupit ze tří částí: komplement, východní lůžkový trakt, poliklinika(ředitelství)

- ROZHODNUTÍ:

KOMISE URČILA VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 TAKTO:

Energokanál:	AE4	lehká prašnost

BD2	málo lidí/obtížný únik

Ostatní vnější vlivy ve výše uvedených prostorách jsou NORMÁLNÍ.

V ostatních prostorech objektu jsou vnější vlivy normální v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed.3 (viz přehled normálních vnějších vlivů).

- ZDŮVODNĚNÍ A OPATŘENÍ:

Řešený objekt je proveden jako maximálně uzavřený bez vlivu venkovních klimatických změn a tedy bez ovlivňování vnitřního prostředí s teplotou okolí +5°C až 40°C. Bude zde působit pouze prašnosti. V prostorách energokanálu budou umístěna svítidla v provedení IP 66 a IP65. Energokanál je prostor s obtížnými podmínkami pro únik. Do provozního předpisu nutno zapracovat podmínku vstupu pracovníků s baterkou.

Přehled normálních vnějších vlivů:

označení	charakteristika

AA 4 		teplota okolí, bez vlivu vlhkosti, teplota -5C až +40C 
AA 5		teplota okolí bez vlivu vlhkosti, teplota +5C až +40C
AB 4		-5°C až +40°C, relativní vlhkost 5-95%, absolutní vlhkost 1-29g/m3
AB 5		+5°C až +40°C, relativní vlhkost 5-85%, absolutní vlhkost 1-25g/m3
AC 1 		nadmořská výška max. 2 000 m

AD 1 		výskyt vody - zanedbatelný

AE 1 		výskyt cizích pevných předmětů - zanedbatelný

AF 1 		výskyt korozívních a znečišťujících látek - zanedbatelný

AG 1 		ráz - mírný

AH 1 		vibrace - mírné

AJ 		dosud nestanoveno

AK 1 		výskyt plísní - bez nebezpečí

AL 1 		přítomnost fauny - bez nebezpečí

AM 		elektromagnetické, elektrostatické, nebo ionizující působení - normální

AN 1 		sluneční záření - nízké

AP 1 		seismické účinky - zanedbatelné

AQ 1 		bouřková činnost - zanedbatelná

AR 1		pohyb vzduchu - pomalý

AS 1		vítr - malý

BA 1 		schopnost lidí – běžná
AB 		dosud nestanoveno

BC 2 		dotyk se zemí  - výjimečný

BD 1 		únik – málo lidí a snadný únik

CA 1 		konstrukce budov - nehořlavá

CB 1 		provedení budovy - zanedbatelné nebezpečí

Prostředí, stanovené v tomto protokolu musí být během zkušebního provozu prověřeno a před uvedením do trvalého provozu musí být tento protokol buď potvrzen, nebo opraven.

V Boskovicích dne 29. 7. 2026

podpis předsedy komise