TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah:

1.	Všeobecný úvod	2

2.	Rozvaděč MaR a ochrana před nebezpečným dotykem.	2

3.	Technické údaje	3

3.1.	Skříňový rozvaděč  MR1.1	3

4.	Požadavky na ostatní profese	3

4.1.	Profese topení	3

4.2.	Provozovatel je povinen zabezpečit:	3

5.	Provedení rozvodů	4

6.	Popis regulace TV	4

6.1.	Rekonstrukce TV	4

6.2.	Volba režimu přepínačů	4

6.3.	Alarmy strojovny	4

7.	Grafická centrála - stávající	4

8.	Bezpečnostní opatření	5

8.1.	Kvalifikace pracovníků	5

8.2.	Ochrana před úrazem elektrickým proudem	5

8.3.	Bezpečnostní tabulky	5

9.	Certifikace, schvalování a realizace	5

10.	Závěr	5

### Všeobecný úvod

Projektová dokumentace v rozsahu pro provedení stavby řeší MaR pro akci „Rekonstrukce ohřevu PWH nemocnice Boskovice“. Systém měření a regulace (MaR) řídí a monitoruje chod čerpadel teplé vody ve strojovně v 2.NP, kde jsou osazeny zásobníky teplé vody. Jeden zásobník pro předehřev teplé vody a dva zásobníky pro dohřev teplé vody.

##### Pro systém MaR je použit napájecí modul, který bude spolu s I/O kartami umístěn v rozvaděči MR1.1. Rozvaděč MR1.1 je propojen Island-busem komunikačním kabelem se stávajícím DDC regulátorem v rozvaděči MR1.

DDC regulační systém musí vyhovovat současným standardům, musí být provozně spolehlivý a odzkoušený. Systém musí vykazovat plnou interoperabilitu se systémem MaR používaným ve stávajícím objektu a být s ním 100% datově kompatibilní tak, aby propojení nově uvažovaného systému bylo maximálně efektivní a současně i ekonomické. Systém MaR bude budován jako snadno rozšiřitelný, takže jej bude možno bezproblémově postupně doplňovat podle potřeb.

##### Aplikační knihovny řídicího systému musí obsahovat energeticky účinné funkce dle ČSN EN 15500 a ČSN EN 15232 v nejvyšší energetické třídě A. Na základě uložených dat z probíhajících procesů techniky budov je možno dále provádět úpravy nastavení jednotlivých technologií napojených na systém MaR tak, aby bylo možno optimalizovat spotřebu energií.

Projekt měření a regulace řeší:

- dodávku a montáž řídicího systému

- dodávku a montáž periferií (čidla, akční členy...)

- dodávku a montáž rozvaděč MaR

- dodávku a montáž kabeláže MaR

- zajištění veškerých havarijních stavů

- zapojení periferií na vstupy a výstupy (veškeré použité periferie měření a regulace budou jednotlivě zapojeny na vstupy a výstupy)

Projekt měření a regulace neřeší:

- dodávku ventilů a servopohonů (dodávka topení).

- dodávku vodoměru a měřiče tepla (dodávka topení).

PD je zpracována na základě podkladů a požadavků od ostatních profesí, které byly známy ke dni odevzdání. Jakékoliv následné změny požadavků od ostatních profesí budou zapracovány realizační firmou.

Před vlastní realizací je nutné prověřit způsob ovládání a napájení skutečně dodaných zařízení. Případné změny je nutné dopracovat do svorkových schémat rozvaděčů a do dokumentace skutečného provedení.

Rozsah PD je v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 350/2012 Sb. podle stavu k 1.1.2013 a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve  znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. s účinností od 29.3.2013.

### Rozvaděč MaR a ochrana před nebezpečným dotykem.

Elektrická zařízení, která jsou součástí systému měření a regulace, budou umístěna v samostatném rozvaděči s krytím min. IP 40 v prostředí BA4, BC 3 (ČSN 33 2000-5-51 ed.3). Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí bude zabezpečena automatickým odpojením od zdroje jištěním (ČSN 33 2000-4-41ed.2) a doplněna ochranou malým napětím SELV a proudovým chráničem.

Doplňující pospojování bude provedeno jako zvýšená ochrana před nebezpečným dotykem pospojováním neživých kovových částí elektrických zařízení a kovových hmot (potrubí ústředního topení, vody, vzduchotechniky, nosných částí apod.). K pospojování bude použito ocelové konstrukce kabelových žlabů s barevným označením (zelenožlutý pruh). Přípojky ochranného vodivého pospojování k jednotlivým zařízením provést vodičem H07V - K 6 mm2 zelenožluté barvy. Vodiče ochranného pospojování musí vyhovovat (ČSN 33 2000-5-54 ed.3).

K připojení neživých částí elektrických zařízení využít vnějších ochranných svorek zařízení k připojení kovových předmětů.

Skříňový rozvaděč je vyroben dle ČSN EN 61439-1 ed.2.

### Technické údaje

Proudová soustava	: 3/N/PE, 400/230 V AC

SELV 24V AC, (G,G0)

Instalovaný výkon:                   		Pi= 9 kW

Instalovaný výkon rozvaděčů:

Rozvaděč		Umístění 		 Inst. příkon		Hl. jistič

MR1.1		  	Strojovna TUV		9kW/3f			16A/3

Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2: automatickým odpojením od zdroje - základní

doplňující pospojováním – zvýšená

Skříňový rozvaděč z ocelového plechu.

### Skříňový rozvaděč  MR1.1

umístěn ve strojovně TUV, skládá se z jednoho pole: šířka 800mm, výška 1400mm, hloubka 400mm. Rozvaděč bude obsahovat řídicí systém, jištění a ovládání přístrojů pro uvedenou technologii.

### Požadavky na ostatní profese

### Profese topení

Zajistí dostatečné množství topného media pro ohřívák TUV, odpovídající čistotu topného media a montáž a dodávka regulačních ventilů pro ohřev TUV, vč. návarků pro teploměry. Dále zajistí správné hydraulické zaregulování otopné soustavy tak, aby systém MaR mohl správě fungovat.

### Provozovatel je povinen zabezpečit:

V souladu s vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění vyhl., 324/1990 Sb., 207/1991Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb. a s nař.vl. 378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení a přístrojů a nářadí:

- Vedení provozní dokumentace zařízení obsahující následující soubor dokumentů:

- Průvodní dokumentaci, tj. návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize, pokyny pro případnou výměnu nebo změnu část zařízení;

- Záznam o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole stanovené zvláštním právním předpisem*, průvodní dokumentací nebo provozním předpisem provozovatele

- zpracování provozního bezpečnostního předpisu (provozní řád), kterým provozovatel upraví zejména pracovní technologické postupy pro používání zařízení, pravidla pohybu u zařízení a v okolí zařízení, pravidla pohybu zaměstnanců v prostorech a na pracovišti určeném k provozu zařízení.

*

- nař.vl. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

- nař.vl. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby

- nař.vl. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv

- nař.vl. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení

- vyhl. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhl. 97/1982 Sb., vyhl. 551/1990 Sb.,a n.vl. 352/2000 Sb.,

- vyhl. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

- vyhl. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních

- vyhl. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejích bezpečnosti, ve znění vyhl.554/1990 Sb.

- vyhl. 246/2001 Sb., o požární prevenci

### Provedení rozvodů

Rozvody v prostoru strojovny TUV budou provedeny kabely CYKY a JYTY. Hlavní kabelové trasy budou vedeny v kabelových žlabech, podružné trasy budou vedeny přes průchodky ke snímačům a servopohonům v instalačních PVC trubkách. Stínění kabelů se připojuje pouze na straně rozvaděče dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3. Na straně snímačů a servopohonů se stínění nepřipojuje. Trasy silových a ostatních kabelů budou dispozičně odděleny, případně budou stíněné kabely vedeny v uzavřených kovových žlabech nebo trubkách.

Kovové části tras budou vzájemně propojeny a uzemněny dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 3. Žlaby budou vodivě propojeny navzájem (např. šrouby s vějířovými podložkami). V rozvaděči MaR budou žlaby připojeny Cu vodičem H07V - K průměru min. 6 mm2 na PE můstek.

Ochrana před přepětím bude ošetřena svodiči přepětí typu (D). Řídicí systém bude propojen přes přepěťové ochrany - svodiče přepětí ve smyslu ČSN 33-2000-4.44.

### Popis regulace TV

### Rekonstrukce TV

V rámci rekonstrukce dojde k osazení dvou nových zásobníků teplé vody. Nově navržený provoz bude řešen jako dvoustupňový, tak aby se voda tepelně stabilizovala. Před dvoustupňový ohřev je ještě vsazen jeden zásobník, který bude sloužit jako předehřev.

Zásobníky budou zapojeny do série s možností odstavení každého zásobníku bez přerušení dodávky teplé vody. Na přívodu studené vody k zásobníkům bude osazen vodoměr s impulsním výstupem (1 impuls 10 l) a expanzní nádoba pro pitnou vodu. Nerezová cirkulační čerpadla jsou v provozu dle časového programu, střídání chodu oběhových čerpadel zajistí profese MaR.

Řízení výkonu výměníků pro  dohřev  bude pomocí trojcestného směšovacího ventilu a oběhového čerpadla.  Výkon bude řízen na základě čidla teploty na výstupu teplé vody z výměníku.

Předehřev teplé vody bude napojen na technologický okruh kogeneračních jednotek. Oběhová čerpadla a zapojení u kogeneračních jednotek zůstane stávající. V letním období bude v chodu pouze jedna kogenerační jednotka. Teplo bude využito pro předehřev teplé vody a v případě nedostatečného dochlazení vratné vody bude přebytečné teplo uloženo v akumulačním zásobníku. V zimním období při chodu obou kogeneračních jednotek bude teplo z technologického okruhu ukládáno v akumulačním zásobníku a využito pro vytápění.

Na přívodu topné vody k předehřevu a dohřevu budou osazeny ultrazvukové měřiče tepla s výstupem M-Bus.

### Volba režimu přepínačů

Další možnost volby pracovního režimu (zap./vyp.) oběhových čerpadel nezávisle na časovém programu lze provést přepínačem režimu na displeji regulátoru. Z rozvaděče bude možné volit režimy chodu jednotlivých pohonů (R-0-A) pomocí přepínačů. V poloze přepínače „A“ (tzn. automatický chod) je chod pohonu ovládán z řídicího systému včetně všech ochran, v poloze „ R“ (tzn. ruční chod) je trvale v chodu, ovšem bez hlídání poruchových stavů, (slouží pouze k servisním účelům). Odpovědnost za chod zařízení v ručním režimu přebírá osoba, která tento chod zvolila. Poloha „A“ (tzn. automatický chod) je hlášena jako signál do regulátoru.

### Alarmy strojovny

Za havarijní jsou považovány následující stavy:

- Přehřátí TV:

Pro zamezení přehřátí výstupní cirkulační TV je potrubí osazeno termostatem, který při překročení teploty TV nad 60°C rozpojí kontakt. Na základě této poruchové informace odpojí systém MaR ohřev TV.

Pokud je alarm z výše uvedeného seznamu aktivní, dojde k aktivaci optického alarmu.

### Grafická centrála - stávající

Pro vizualizaci bude využita stávající grafická centrála. SW licenci je nutno rozšířit o datové body v rozvaděči MR1.1. Automatický chod technologií bude řízen řídicími podstanicemi, které budou napojeny pomocí komunikačního rozhraní Bacnet/LON a Bacnet/IP do komunikačního LANu v grafické stanici (PC), kde je nainstalován vizualizační program. Ten umožní komunikaci s podstanicemi, tzn. monitorování aktuálních stavů jednotlivých technologických zařízení, dálkové ovládání, indikaci poruch a archivaci vybraných dat. Neoprávněný přístup na centrálu je blokován vícestupňovým systémem hesel.

### Bezpečnostní opatření

### Kvalifikace pracovníků

Obsluhovat zařízení mohou jen pracovníci min. poučení dle § 4 Vyhl. 50/. Pracovat na elektrických zařízeních smí jen pracovníci min. znalí dle § 5 Vyhl. 50/1978 a ČSN EN 50110-1ed. 2.

### Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Je provedena samočinným odpojením od zdroje jištěním jako základní a zvýšená doplňujícím pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41ed.2

### Bezpečnostní tabulky

Na dveřích rozvaděče umístit tyto tabulky:

č.0102 – Pozor napětí životu nebezpečné

č.4301 – Nehas vodou ani pěnovými přístroji

### Certifikace, schvalování a realizace

Všechny výrobky, které podléhají povinnému schvalování a certifikaci ve smyslu zákona č.22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, musí být ve smyslu tohoto zákona vybaveny příslušnými schvalovacími a certifikačními osvědčeními.

Každá změna této projektové dokumentace plynoucí z nových požadavků odběratele, která se vyskytne i během montáže a která má za následek změny montážních dispozic vůči projektu, musí být samostatně objednána.

### Závěr

Provedení elektroinstalace a použitý materiál musí odpovídat platným normám ČSN. Před uvedením do provozu zajistí montážní organizace výchozí revizi včetně revizní zprávy dle ČSN, která bude součástí předání zařízení do trvalého užívání a kolaudačního protokolu.

Realizační firma měření a regulace musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a která se sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Dodavatel je povinen překontrolovat výkaz výměr, opravit jednotlivé položky, případné chybějící výkony doplnit a ocenit tak, že součástí ceny budou veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Součástí dodávky je naprogramování řídicího systému, zaregulování, vypracování uživatelských manuálů a zaškolení obsluhy.

Prováděcí firma zpracuje následující stupeň PD, svorková schémata rozvaděčů, zakreslí veškeré změny a předá projektovou dokumentaci skutečného stavu.