Obsah

B.1 	Popis území stavby	3

B.2   Celkový popis stavby	4

B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího užívání	4

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení	5

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby	5

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby	5

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby	6

B.2.6  Základní charakteristika objektů	6

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení	7

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení	8

B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana	8

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	8

B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	8

B.3   Připojení na technickou infrastrukturu	8

B.4   Dopravní řešení	9

B.5   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	9

B.6   Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	9

B.7   Ochrana obyvatelstva	9

B.8   Zásady organizace výstavby	9

B.9   Celkové vodohospodářské řešení	11

# B.1 	Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Předmětem stavebních úprav je objekt kotelny nemocnice Boskovice. Celý areál nemocnice je tvořen souborem účelových budov, které jsou mezi sebou propojeny. Kotelna se nachází v suterénu hospodářské budovy.

Staveniště má vybavenou infrastrukturu a je napojeno kompletně na inženýrské sítě. V prostoru objektu a v jeho bezprostředním okolí se nenacházejí žádná ochranná pásma, kromě ochranných pásem stávajících inženýrských sítí.

Dopravní trasy jsou uvažovány po stávajících místních komunikacích, objekt je dopravně dobře dostupný. Pro účely vlastní stavby nebudou požadavky na trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

Stavební záměr se bude nacházet v zastavěném území.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací

Jedná se o rekonstrukci kotelny nemocnice Boskovice. Záměr není v rozporu s funkčním využitím dle urbanistické koncepce územního plánu. Stavba nenarušuje charakter okolní zástavby ani nezhoršuje podmínky pro využívání sousedních nemovitostí.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Netýká se projektu.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Projektová dokumentace v celém rozsahu vyhovuje požadavkům dotčených orgánů.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Vzhledem k charakteru stavebních úprav byla provedena prohlídka a zaměření stávajícího stavu stavby.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma…

Netýká se projektu.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba neleží v záplavovém ani poddolovaném území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít po dokončení žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky, odtokové poměry zůstávají beze změn.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nevyžaduje žádné požadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin.

j) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Netýká se projektu.

k) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Územně technické podmínky zůstávají stávající beze změn.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba nevyžaduje žádné podmiňující investice.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje

Jedná se o pozemek č. 788/6.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Netýká se projektu.

# B.2   Celkový popis stavby

## B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o změnu dokončené stavby.

Projektová dokumentace řeší dílčí obnovu stávajících zařízení pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla umístěných v kotelně Nemocnice Boskovice.

Jedná se o I. etapu celkové rekonstrukce zdroje tepla, ve které bude jedna ze stávajících kogeneračních jednotek (Tedom T130) nahrazená novou jednotkou Tedom Cento T180. Současně bude, v prostoru nového umístění jednotky provedena i částečná stavební obnova objektu kotelny vč. instalace odvodu spalin z nově instalované kogenerační jednotky přičemž, po vyvedení spalin mimo prostor kotelny, jen v rozsahu nutném pro její dočasný provoz.

b) účel užívání stavby

Účel užívání stavby se nemění.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Stávající stavba je trvalá.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Netýká se projektu.

§ 11, 16, 38 vyhl. č. 268/2009 Sb

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Projektová dokumentace v celém rozsahu vyhovuje požadavkům dotčených orgánů.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kult památka apod.

Netýká se projektu.

g) navrhované parametry stavby

Základní technické údaje kogenerační jednotky TEDOM Cento T 180

Jmenovitý elektrický výkon                           184 kW

Jmenovitý tepelný výkon                               218 kW

Chladící výkon *                                               14 kW

Spotřeba plynu                                               49,7 m3/h

Tlak plynu                                                   2 – 10 kPa

Množství spalovacího vzduchu                       776 m3/h

Množství spalin                                              816 Nm3/h

Množství ventilačního vzduchu (25°C)        5900 m3/h

* teplo bude využito pro předehřev TUV

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů, emisí apod.

Hospodaření s dešťovou vodou zůstává stávající. Produkované množství emisí bude vzhledem k instalaci nové KGJ sníženo.

i) základní předpoklady výstavby

Předpokládané zahájení stavby je v 10/2018, dokončení stavby v 03/2019.

Stavba nebude rozdělena na etapy. Předpokládané trvání stavby je 6 měsíců.

j) orientační náklady stavby

Orientační náklady stavby činí 10,07 mil. Kč vč. DPH.

## B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení

Zůstává stávající.

## B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby

Zůstává stávající.

## B.2.4  Bezbariérové užívání stavby

Netýká se projektu.

## B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby

Provozovatel je povinen řídit se při uvádění do provozu a provozování podmínkami dle ČSN 50110-1, ČSN 50110-2 a souvisejících platných norem.

Pro montáž jednotlivých komponentů jsou závazné montážní a technologické postupy jejich výrobců ev. dodavatelů.

## B.2.6  Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Předmětem projektu je návrh nezbytně nutných stavebních úprav stávající kotelny pro instalaci nové kogenerační jednotky KGJ 180 kWEL a výhledové umístění KGJ TEDOM MT 140 kWEL.

b) konstrukční a materiálové řešení

Pod novým obvodovým zdivem skladu bude zbudován základový pas z prostého betonu šířky 450 mm. Otvory po rušených okenních otvorech a vratech budou zazděny plynosilikátovými tvárnicemi pro tloušťku zdiva 375 mm. Nové obvodové zdivo skladu tl. 250 mm bude vyzděno z plynosilikátových tvárnic pro danou tl. zdiva. V prostoru skladu bude zhotoven nový polomontovaný strop z ocelových válcovaných I nosníků ukládaných na stěny původní betonové násypky po obvodu. Nad původní výtahovou šachtou II bude doplněná chybějící nosná konstrukce střechy. Pod kogeneračními jednotkami bude zesílený beton do výšky +0,2 m vyztužený sítí KARI. Po obvodu bude záchytný liniový žlab.

V zadní části kotelny bude vytvořena nová nosná konstrukce podhledu. Podhled bude vynášen ocelovými I nosníky č.140. Samostatný podhled bude vytvořen ze žárově zinkovaného trapézového plechu 8/88/0,63 mm.

c) mechanická odolnost a stabilita

Během stavby dojde k vybourání stávajícího výsypníku popela, vybourání zdiva výtahových šachet, demontáži vnitřního točitého schodiště, demontáži vchodových dveří a vrat, demontáži ocelového žebříku u násypky a částečné vybourání násypky paliva. Dále bude provedeno prorážení otvorů pro technologii. Prorážení bude prováděno drobnými mechanismy, případně ručně.

Při bouracích pracích a demontážích je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nebyly narušeny nosné konstrukce objektu a zvlášť je třeba dbát na bezpečnost pracovníků při bourání a odstraňování suti. Před bouráním montážních otvorů je nutné provést podchycení stěn ocelovou konstrukcí. Projektovanými bouracími pracemi se nezasahuje do statické konstrukce budovy kotelny.

## B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení

S ohledem na vyčerpání technické a provozní životnosti stávajících KGJ TEDOM Cento T130 investor přistupuje k obnově zařízení pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla nahrazením uvedené, novou jednotkou TEDOM Cento T180.  Elektrický výkon jednotky je, s ohledem na potřebný příkon areálu nemocnice, zvolen o něco vyšší  - namísto cca 134 kWe bude 184 kWe.

Jmenovitý elektrický výkon                           184 kW

Jmenovitý tepelný výkon                               218 kW

Chladící výkon *                                               14 kW

Spotřeba plynu                                               49,7 m3/h

Tlak plynu                                                   2 – 10 kPa

Množství spalovacího vzduchu                       776 m3/h

Množství spalin                                              816 Nm3/h

Množství ventilačního vzduchu (25°C)        5900 m3/h

* teplo bude využito pro předehřev TUV

Dodávka kogenerační jednotky obsahuje i dodávku tlumiče hluku spalin, který bude instalován na horní ploše protihlukového krytu jednotky. Samotný kouřovod navazuje na výstupní nerezové hrdlo tlumiče DN 150, PN 16.  Kouřovody a komíny musí byt v provedení pro přetlakový a mokrý provoz. Výška vyústění komínů je cca 11,5 m nad úrovní terénu.

Kondenzát ze spalin bude vznikat při startu jednotek v malém množství v tlumiči hluku spalin a v komíně. Kondenzát bude odváděn neřezovým potrubím DN 20 do sběrné nádoby s vodní zátkou minimální výšky 40 cm. Přepadem bude dále odváděn plastovým potrubím do kanalizace.

Přívod plynu pro novou jednotku DN 100 bude napojen na stávající akumulační potrubí plynu pro stávající KGJ TEDOM 140 u boční stěny kotelny. U nové KGJ bude vytvořeno akumulační potrubí plynu, ze kterého bude napojena nová jednotka T180 a bude připraven přívod pro přemístění stávající jednotky KGJ 140. Na přívodu k jednotce T180 budou umístěny uzávěr plynu, filtr a plynoměr.

V kotelně bude instalován nový rozvaděč kotelny RK. Rozvaděč bude rozdělen na tři pole dle PD. Rozvaděč kotelny RK bude napojen na hlavní vypínač 3x630A kabely 2xCYKY 4x240, které budou vedeny z rozpojovací a jistící skříně SR012/NKR2 u průchodu do zahrady v objektu Lůžkový trakt pravý.

Do rozvaděče RK budou dále napojeny kabely ze zrušené přípojkové skříně u kotelny, tj. kabel z trafostanice a kabely rozvaděče kuchyně, které budou napojeny do druhého pole rozvaděče.

Dále bude z této rušené přípojkové skříně protažen také kabel CYKY 3x185+95 pro vyvedení výkonu stávající KGJ MT140 a napojen do 3. pole rozvaděče na jistič 3x315A.

Nová KGJ o elektrickém výkonu 184kW bude vyvedena do třetího pole rozvaděče RK a jištěna jističem 3x400A, nastaven na 360A.

Dále bude z rozvaděče RK nově napojen stávající rozvaděč kotelny v místě přípravy TUV. V třetím poli rozvaděče RK bude dále provedena příprava pro napájení technologie dispečerského řízení a technologie MaR.

Z nově instalované kogenerační jednotky o výkonu 184kW bude vyveden výkon do třetího pole nového rozvaděče RK pomocí kabelu NYY 4x185, který bude z rozvaděče kogenerační jednotky veden v nástěnném žlabu a v rozvaděči RK napojen na jistič 3x400A.

Ze skříně SR012/NKR2 bude odpojen stávající přívod z FVE. Ten bude spojkován a doveden do RH2 v průchodu do lůžkového traktu. Spojován bude stejným kabelem jako je přívod, tj. CYKY 5x16. V RH2 bude zrušeno i odpojeno stávající vyvedení výkonu rušené KGJ MT130.

Pro systém MaR je použity DDC regulátor s LAN komunikaci, který je 100 % datově kompatibilní se stávajícím systémem MaR v areálu nemocnice. Elektrická zařízení, která jsou součástí systému měření a regulace, budou umístěna v samostatném rozvaděči s krytím min. IP 40 v prostředí BA4, BC 3.

Součástí PD je dispečerské řízení zdrojů elektrické energie KGJ1 140kW a KGJ2 184kW v objektu kotelny a s tím spojené úpravy a doplnění elektrických zařízení.

## B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení

Požadavky na požární bezpečnost stavby jsou uvedeny v samostatném dokumentu – Požárně bezpečnostní řešení, který je součástí projektové dokumentace.

## B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana

Návrh energeticky úsporného opatření zahrnuje v I. etapě nahrazení dosluhující kogenerační jednotky (KGJ) novou KGJ.

V následující etapě pak bude provedena instalace nových teplovodních kotlů a přemístění druhé ze stávajících kogeneračních jednotek (Tedom T140) na připravený základ, vedle nově instalované jednotky. V rámci II. etapy budou instalovány i nové spalinovody uvedených zdrojů a instalace konečného provedení komínů.

Vyrobena elektrická energie bude zajišťovat významnou část vlastní spotřeby. Vyrobené teplo bude dodáváno do nemocničního systému zásobování teplem.

## B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Netýká se projektu.

## B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Netýká se projektu.

# B.3   Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu

Nově instalovaná KGJ bude napojena na stávající rozvody NN a ZP.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Z nově instalované kogenerační jednotky o výkonu 184kW bude vyveden výkon do třetího pole nového rozvaděče RK pomocí kabelu NYY 4x185, který bude v rozvaděči RK napojen na jistič 3x400A.

Přívod plynu pro novou jednotku DN 100 bude napojen na stávající akumulační potrubí plynu pro stávající KGJ TEDOM 140 u boční stěny kotelny.

# B.4   Dopravní řešení

Netýká se projektu.

# B.5   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Netýká se projektu.

# B.6   Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Instalace nové KGJ nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Naopak bude mít příznivý vliv k ekologičtější výrobě elektrické energie a tepla.

Dodavatel je povinen zabývat se při provádění stavebních prací, zejména:

- ochranou okolního prostoru proti nepříznivým vlivům stavby,

- umístěním nádob na odpad mimo veřejné prostranství,

- průběžným odvozem suti na zajištěnou skládku,

- hlučné stavební práce včetně nákladní a automobilové dopravy realizovat v pracovní dny od 7.00 - 19.00 hod. v sobotu od 8.00 - 16.00 hod, v neděli dodržovat klid,

- stavební činnost provozovat tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným hlukem a prachem,

- zabránit vzniku požáru z topenišť a jiných zdrojů,

- zabránit znečištění odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru staveniště, zejména z míst znečištěných oleji a ropnými produkty,

- zabránit znečišťování komunikací (pokud dojde ke znečištění okamžitě odstranit) a zvýšené prašnosti.

# B.7   Ochrana obyvatelstva

Netýká se projektu.

# B.8   Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Odběr potřebné elektrické energie a technologické vody pro stavební práce bude zabezpečen ze zdrojů investora.

b) odvodnění staveniště

Je zajištěno stávajícím způsobem.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Doprava stavebního materiálu bude probíhat po místních komunikacích za plného provozu. Důležité bude dodržování všech provozních a bezpečnostních předpisů týkajících se provozu a bezpečnosti osob. Při vjezdu a výjezdu vozidel ze staveniště je nutno dbát na poměry na přilehlých komunikacích.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Okolní pozemky budou ovlivněny pouze a dopravou stavebního materiálu, v případě poškození budou před dokončením stavby uvedeny do původního stavu.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Během stavby nebude nutné provádět žádné demolice ani kácení dřevin.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

V blízkosti objektů dotčených stavbou budou dočasně uloženy kontejnery na odpad.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Netýká se projektu.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Na stavbě vzniknou odpady v rozsahu bourání otvorů ve stěnách, odpady z krácení kabelů při montáži, plastové obaly apod.

Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na stavbě, odvozem do sběrných surovin nebo na skládku k tomu určenou.

č. odpadu	název	          zařazení

15 01 02	plastové obaly			O

17 01 01	beton			O

17 01 02	cihly			O

17 02 03	plasty			 O

17 04 05	železo a ocel			 O

17 06 04	izolační materiály			 O

17 09 04	     směsné stavební a demoliční odpady    		 O

15 01 01	     papírové a lepenkové obaly	        		 O

15 01 01  	     obaly, obsahující zbytky nebezpečných

látek, nebo obaly těmito látkami znečištěné    	 N

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Netýká se projektu.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Dodavatel je povinen zabývat se ochranou životního prostředí při provádění stavebních prací, zejména:

- ochranou okolního prostoru proti nepříznivým vlivům stavby,

- umístěním nádob na odpad mimo veřejné prostranství,

- průběžným odvozem suti na zajištěnou skládku,

- hlučné stavební práce včetně nákladní a automobilové dopravy realizovat v pracovní dny od 7.00 - 19.00 hod. v sobotu od 8.00 - 16.00 hod, v neděli dodržovat klid,

- stavební činnost provozovat tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným hlukem a prachem,

- zabránit vzniku požáru z topenišť a jiných zdrojů,

- zabránit znečištění odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru staveniště, zejména z míst znečištěných oleji a ropnými produkty,

- zabránit znečišťování komunikací (pokud dojde ke znečištění okamžitě odstranit) a zvýšené prašnosti.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Péče o pracující – veškeré hygienické, správní a provozní zařízení staveniště musí odpovídat základním hygienickým předpisům a směrnicím.

Lékařská péče bude zajištěna v okolních zdravotnických zařízeních.

V rámci péče o pracující budou dodržovány:

Zákon péče o zdraví, zákon proti znečištění ovzduší, vládní nařízení o jedech, vyhláška MZdr ČR o hluku a vibracích, směrnice o pracovním prostředí, metodické opatření o měření škodlivin a další.

Každý pracovník stavby musí být průkazně seznámen a proškolen s bezpečnostními předpisy.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Netýká se projektu.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Na přilehlé komunikace budou osazeny příslušné dopravní značky upozorňující na vjezd a výjezd vozidel stavby.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Stavba bude prováděna mimo zimní období.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládané zahájení stavby I. etapy je v říjnu 2018, dokončení stavby v březnu 2019.

Předpokládané trvání stavby I. etapy je 6 měsíců.

# B.9   Celkové vodohospodářské řešení

Projekt neřeší výstavbu nových vodohospodářských objektů.

V Brně, Červen 2018

Vypracovala: Ing. Regina Rašnerová