OBSAH:

1.	PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ	2

2.	STÁVAJÍCÍ STAV	2

3.	ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	2

4.	STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	2

5.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	3

# PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

Pro zpracování projektu byly použity následující vstupní podklady:

- Požadavky technologů

- Průzkumy a konzultace provedené v průběhu zpracování díla

- Platné zákony, předpisy a normy:

- ČSN 73 0862 Stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot

- ČSN EN 13501-1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb

- technická směrnice ETAG 004 Vnější kontaktní tepelně izolační systémy s omítkou

- ČSN 73 0802 (730802) Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0831 (730831) Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory

- ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory

- ČSN 73 0580-3 Denní osvětlení budov – denní osvětlení škol

- ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky

# STÁVAJÍCÍ STAV

Tato dokumentace řeší projekt stavby „NB- Obnova kombinované výroby elektrické energie a tepla z KGJ 1x180 kW.

Předmětem projektu je návrh stavebních úprav místnosti kotelny, z důvodu osazení kogeneračních jednotek (dále jen KGJ). V místnosti budou demontována všechna technologická potrubí a zařízení – tyto práce budou součástí Strojní části tohoto projektu.

V rámci stavby budou provedeny nezbytné úpravy prostoru kotelny.

Kotelna je jednopodlažní objekt zastřešený plochou jednoplášťovou střechou. Ve střeše je obloukový světlík. Krytina střechy je foliová. Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěné sbíjené vazníky, zespodu je laťkový podhled. Obvodové zdivo kotelny je cihelné, z vnější strany je částečně obezděno kamenem. Uvnitř kotelny jsou pod střechou železobetonové násypky.

# ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Stavební úpravy výrazným způsobem nenaruší vzhled objektu.

# STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Dokumentace je zpracována ve stupni pro provádění stavby.

Předmětem projektu je návrh nezbytně nutných stavebních úprav stávající kotelny pro instalaci nové kogenerační jednotky KGJ 180 kWEL a výhledové umístění KGJ TEDOM MT 140 kWEL.

Příprava stavby, bourací práce

- Odbourání stávajícího výsypníku popela – jedná se o ŽB monolitickou konstrukci o půdorysných rozměrech 3,9 x 4,15 m. Tloušťka obvodových stěn je 250 mm. Těleso zásobníku má výšku cca 3,3 m. Ve spodní části je výsypka výšky 2,35 m. Výsypka přiléhá k východní fasádě objektu kotelny. K východní straně násypky přiléhá zděná stěna z plných pálených cihel celkové výšky 8,0 m. Střecha je plochá jednoplášťová a je tvořena ŽB monolitickou deskou tl. 180 mm. Krytina je tvořena pozinkovaných plechem. Nad část střechy přesahuje strojovna výtahu o půdorysných rozměrech 3,45 x 3,75 m. Obvodové zdivo má tl. 250 mm – do výšky cca 1,0 m je zdivo ŽB, vrchní část výšky 0,95 m je vyzděna z cihel. Střecha je plochá jednoplášťová s plechovou krytinou. Dveře do strojovny a výtahové šachty jsou plechové.

Původní dokumentace železobetonové (dále ŽB) konstrukce se nedochovala.

- Vybourání zdiva výtahové šachty II – výtahová šachta II přiléhá k obvodové stěně výsypky. Půdorysné rozměry šachty jsou 1,55 x 2,0 m, výška 8,6 m.  Zdivo bude odbouráno od podlahy kotelny na celou výšku.

- Vybourání zdiva výtahové šachty I – výtahová šachta je od prostoru kotelny oddělena cihelnou vyzdívkou  tl. 300 mm. Zdivo bude odbouráno od podlahy kotelny na celou výšku kotelny. Na úrovni podlahy kotelny je část výtahové šachty zastropena – ocelová podesta se ocelovým žebříkem do sklepa. Ocelová konstrukce bude rozebrána.

- Demontáž vnitřního točitého vřetenového schodiště – schodiště je ocelové, hlavním nosným prvkem schodiště je ocelová trubka kotvená do podlahy a do krokve, stupně jsou plechové, volný konec je lemován trubkovým zábradlím.

- Úprava schodiště do sklepa – Schodiště bude ponecháno. Na stěně kolem schodiště se odstraní ocelové madlo. Dále bude odřezáno kovové zábradlí podél schodiště. Schodišťový prostor lemuje betonový sokl rozměrů 150/150 mm, který bude odbourán.

- Vchodové dveře, vrata – ocelové vchodové dveře a vrata budou demontovány

- Otvor ze skleněných tvárnic u vchodových dveří – tvárnice budou vybourány, otvor se zazdí

- Násypky paliva – násypky v zadní části kotelny jsou ŽB s tloušťkou stěn 150 mm. se odbourají do úrovně +5,0 nad podlahu kotelny. Původní dokumentace železobetonové (dále ŽB) konstrukce se nedochovala.

- Ocelový žebřík u násypky – demontovat

- Prostupy pro technologii – v obvodové stěně kotelny budou vybourány otvory – viz svislý řez C-C. Nadpraží bouraných otvorů se ztuží ocelovými nosníky.

Veškeré bourací práce musí být provedeny v souladu se všemi bezpečnostními předpisy. Před zahájením prací je nutno zajistit odpojení všech rozvodů, zejména odpojení rozvodů elektrické energie, plynu a vody demontované technologie. Rozvody v konstrukcích určených k demolici se zaslepí, nebo odizolují.

Při bouracích pracích a demontážích je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nebyly narušeny nosné konstrukce objektu a zvlášť je třeba dbát na bezpečnost pracovníků při bourání a odstraňování suti. Před bouráním montážních otvorů je nutné provést podchycení stěn ocelovou konstrukcí. Projektovanými bouracími pracemi se nezasahuje do statické konstrukce budovy kotelny.

Bouraný materiál musí být průběžně odstraňován, aby nedošlo k přetížení konstrukcí (podlahy, stropy, …). Konstrukční prvky mohou být odstraněny, jen pokud nejsou zatíženy.

Vzhledem k tomu, že z dostupné dokumentace objektu nejsou zřejmé vodorovné ztužující konstrukce (překlady, průvlaky, věnce..) a nebyl proveden stavebně technický průzkum, je nutné před zahájením bouracích ověřit předpoklady uvedené v projektu.

Základy

Pod novým obvodovým zdivem skladu bude zbudován základový pas z prostého betonu šířky 450 mm. Základ bude z betonu třídy C12/15 XC2.  Nový základ bude spřažen se stávajícími přiléhajícími základy pomocí vlepené výztuže R16/500/500 mm. Nad základovými pasy bude podkladní beton tl. 120 mm z betonu třídy C16/20 XC2 vyztužený sítí KARI 6/150/150 mm. Pod betonem bude zhutněný štěrkový podsyp tl. 100 mm se zásypem jemnou frakcí.

Svislé konstrukce

Otvory po rušených okenních otvorech a vratech budou zazděny plynosilikátovými tvárnicemi pro tloušťku zdiva 375 mm. Nové obvodové zdivo skladu tl. 250 mm bude vyzděno z plynosilikátových tvárnic pro danou tl. zdiva.

Veškeré nové zdivo bude v každé druhé ložné spáře kotveno systémovými nerezovými kotvami do přiléhajícího zdiva.

Vodorovné a střešní konstrukce

V prostoru skladu bude zhotoven nový polomontovaný strop z ocelových válcovaných I nosníků ukládaných na stěny původní betonové násypky po obvodu. Nosníky ukládat na betonové lože z cementové malty. Nad trapézovým plechem bude nadbetonávka vyztužená sítí KARI. Horní líc nadbetonávky bude spádován směrem k okapu se sklonem 1,5°. Spřažení ocelových nosníků a železobetonové desky je navrženo za pomocí nastřelovacích spřahovacích prvků, vždy po jednom ks v každé druhé vlně trapézového plechu. Železobetonová deska bude po obvodu dilatována XPS tl. 50 mm  od přiléhajících konstrukcí. Strop bude po obvodu lemován atikou výšky 150 mm nad střešní rovinu. Krytina střechy bude foliová s vytažením na zhlaví atiky. Na atice bude pod folií deska OSB tl. 20 mm. Folie bude mechanicky kotvená do ŽB desky.

Nad původní výtahovou šachtou II bude doplněná chybějící nosná konstrukce střechy – dodatečné vložení 3 krokví v úrovni konstrukce střechy. Na krokve se provede záklop z desek a přikotví hydroizolační folie.

Štít stávajícího světlíku (který zůstane po rozebrání výtahové šachty otevřený), bude opláštěn deskami CETRIS tl. 20 mm na roštu.

Podhledy

V zadní části kotelny bude vytvořena nová nosná konstrukce podhledu. Podhled bude vynášen ocelovými I nosníky č.140, které se na jednom konci uloží na průvlaky ze dvojice I nosníků uložených na stávajících železobetonových pilířích, na druhé straně budou osazeny do kapes v obvodové stěně. Nosníky klást do vyrovnaného lože z vytvrdlé cementové malty.

Samostatný podhled bude vytvořen ze žárově zinkovaného trapézového plechu 8/88/0,63 mm. Trapézový plech bude k nosné konstrukci prošroubován.

Stávající nosná konstrukce střechy a dřevěného podhledu bude očištěna – zbavena volných částic prachu, nečistot, …

Podlahy

Původní nevyužívané kanály pod úrovní podlahy budou v úrovni podlahy zaslepeny. Investor s využitím prostor pod úrovní podlahy neuvažuje a požaduje, aby prostor pod podlahou zůstal nepřístupný, uzavřený. Se zavážkou prostor neuvažuje.

V prostoru bývalé výtahové šachty I a II bude podlaha tvořena ocelovými nosníky, na které bude uložen trapézový plech a betonová deska tl. 100 mm z betonu třídy C 16/20 vyztužená sítí KARI 100/100/6 mm.

V prostoru původního spalinovodu a nevyužívaných prostupů podlahou bude stejným způsobem doplněna nosná konstrukce podlahy.

V řešené části kotelny bude nová podlaha z betonu třídy C20/25 tl. 100 mm vyztuženého na spodním líci KARI sítí 100/100/6. Horní líc podlahy bude na úrovni +0,1 m. Okraj podlahy bude zakončen dilatační lištou pro napojení podlahy, která bude součástí II. etapy.

Pod kogeneračními jednotkami bude zesílený beton do výšky +0,2 m vyztužený sítí KARI. Po obvodu bude záchytný liniový žlab.

Povrch nových podlah a zvýšených soklů bude vyrovnán vysokopevnostní samonivelační stěrkou a  opatří se 3-vrstvým epoxidovým nátěrem (pečetící vrstva, nosná vrstva, kotevní nátěr) s protiskluzným povrchem R10 se zásypem křemičitým pískem.

Vnitřní povrchové úpravy

Stávající omítky v prostoru kotelny budou lokálně vyspraveny, předpoklad z 50 %. V rozsahu nového zdiva budou aplikovány jádrové a finální cementové omítky.

Celý prostor kotelny bude opatřen dvojnásobnou malbou v bílém odstínu.

Vnější povrchové úpravy

V rozsahu nového zdiva se provede jádrová a finální hladká silikonová omítka ve středně šedém odstínu.

Výplně otvorů

Do kotelny budou instalována nová dvoukřídlá ocelová otočná vrata. Původní dveře do kotelny se nahradí novými jednokřídlými plastovými dveřmi.

Klempířské výrobky

Nové klempířské prvky budou provedeny z pozinkovaného poplastovaného plechu. Všechny klempířské prvky musí být realizovány podle ČSN 73 3610 v aktuálním znění.

Zámečnické výrobky

V prostoru kotelny bude instalována svařovaná ocelová konstrukce pro osazení technologie. Povrch všech zabudovaných ocelových prvků (svařované konstrukce, nosná konvstrukce podlahy, střechy,…) bude očištěn a opatřen základním a dvojnásobným vrchním nátěrem syntetickou barvou.

Nová kogenerační jednotka bude umístěna na betonový blok, který bude po celém obvodě ohraničena zapuštěnými ocelovými nosníky L 100/100/8 mm spojenými koutovými svary.

Nátěry

Všechny zabudované ocelové prvky (nosná konstrukce stropů, podlah,…) musí být očištěny a opatřeny základním a vrchním ochranným nátěrem.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Projektovou dokumentaci je nutno použít pouze jako celek. Veškeré použité materiály budou montovány dle jejich technologických listů a montážních návodů. Odborné práce budou prováděny odbornými firmami, které jsou obeznámeny s montážními předpisy, požadovanou jakostí a jsou odborně způsobilé provádět práce dle ČSN. Veškeré práce (včetně záruk a použitých materiálů) se řídí dle ČSN a předpisy bezpečnosti práce.

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě nebo ve výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, bude řešeno s investorem a projektantem.

Autor projektové dokumentace (investičního záměru) si vyhrazuje právo změny, nebo úpravy projektu vyvolaných výsledky dodatečného průzkumu či zjištěních provedených při realizaci navržených stavebních úprav. Stejně tak budou-li zjištěny skutečnosti, které nebyly známy při provádění přípravných a projekčních pracích.

Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Všechny použité materiály a výrobky musí mít atest, popřípadě prohlášení o shodě. Tyto dokumenty budou předány investorovi.

Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců popřípadě dovozců materiálů a výrobků. Součástí dodávky stavby jsou veškeré požadavky uvedené v požární zprávě, např. hydranty, hasicí přístroje apod. Během realizace stavby je nutno účinně větrat vnitřní prostory stavby a neprodyšně je nezavírat, aby byl zajištěn trvalý odvod páry z vysychajících stavebních konstrukcí.

Záměnu materiálů navrženou dodavatelem posoudí projektant po technické a technologické stránce, definitivní odsouhlasení provede technický dozor investora písemně do stavebního deníku. Jakékoliv změny nebo úpravy technického řešení je nutné projednat s profesním projektantem, hlavním inženýrem a technickým dozorem investora před započetím prací.

Veškeré rozměry konstrukcí a schémat jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. Z důvodu zajištění plynulosti výstavby a předcházení nežádoucích událostí projektant doporučuje konzultovat veškeré práce před jejich započetím i v průběhu výstavby se zástupcem majitele objektu.

Pokud bude při provádění stavebních prací zjištěna výrazná konstrukční nebo statická porucha stavby, budou práce zastaveny a konstrukce bude odborně sanována dle pokynů statika – autorizované osoby (autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb)! Podobně se bude postupovat, pokud vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledně únosnosti nosných konstrukcí.

Nedílnou součástí tohoto projektu je požárně bezpečnostní řešení stavby. Dodavatel se před zahájením stavebních prací s touto zprávou seznámí a bude při realizaci respektovat její požadavky. Podobně se dodavatel seznámí s projekty jednotlivých profesí.

Zpracováno dle norem a technických podkladů známých ke dni vydání projektové dokumentace v platném znění.

Brno, 06/2018.

Zpracoval: Jiří Janík