## D.2.3-01.01 – Rozsah řešení, projektové podklady

Projektová dokumentace je řešena jako dokumentace pro provedení stavby, řeší provedení  silnoproudu pro výměnu koncových prvků medicinálních plynů-stropních závěsů-na oddělení JIP v 1NP budovy  v Nemocnici Boskovice.

Pro vypracování projektu byly předloženy podklady:

- architektonicko stavební řešení

- požadavky pro rozvody medicinálních plynů

- požadavky uživatele

Zásuvky v nových stropních závěsech budou napojeny na stávající obvody původních závěsů, počty zásuvek budou stejné jako v původních. závěsech. Do nových závěsů bude nově přiveden přívod pro instalované osvětlení, které je součástí závěsů.

Stávající elektroinstalace byla navržena a provedena podle ČSN 332140, zůstává původní, jelikož nedochází ke změně využití pracoviště, pouze k modernizací koncových prvků medicinálních plynů.

Vnější vlivy zůstávají dle původní projektové dokumentace.

Použité normy:

Skupina norem ČSN 332000, dále ČSN 332130ed2

### D.2.3-01.02 – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Dotykové napětí, trvající neurčitou dobu v případě poruchy, nesmí překročit 25V pro střídavé napětí.  Toto ustanovení platí v místnostech pro lékařské účely (zdravotnické prostory).

Ochrana před dotykem neživých částí el. zařízení je navržena podle ČSN 332000-4-41ed3 .

Je provedena takto:

- v soustavě se jmenovitým napětím 400/230V s uzemněným nulovým bodem je ochrana automatickým odpojením od zdroje v síti TN-S

- v  soustavě se jmenovitým napětím 230V s plně izolovaným uzlem je provedena zdravotnická izolovaná soustava – IT síť s trvale kontrolovaným izolačním odporem hlídačem izolace s hlídanou hodnotou izolačního odporu 50 kOhmu

D.2.3-01.03 – Umělé osvětlení

Umělé osvětlení včetně nouzového osvětlení zůstává beze změn, pouze se instaluje nový vývod z rozvaděče RL1.2 pro osvětlení, které je součásti nových stropních závěsů. Pro toto osvětlení se v rozvaděči doplní v části DO proudový chránič s nadproudovou ochranou, pro všechny závěsy bude využit jeden obvod, kterým se závěsy prosmyčkují. Ovládání osvětlení je instalováno na závěsech a je jeho součásti.

D.2.3-01.04 - Provedení elektroinstalace

Před demontáži původních závěsů je nutno vypnout příslušný jistič v rozvaděči, odpojit přívodní kabely zásuvkových obvodů, řádně je označit popisem obvodu, jelikož na tyto obvody budou napojeny zásuvky v nových závěsech. Dále je nutno odpojit vodič pospojení konstrukce závěsu a vodič přívodu k zásuvkám pospojování na nových závěsech. Tyto vodiče budou využity v nových závěsech.

Z rezervních jističů části DO se napojí nové signalizační skříňky VS-SP2(3) a z přípojnice PA v rozvaděči se ke skříňkám přivede ochranný vodič CY6/ZZ. Skříňky se přizemní smyčkovitě. Při demontáži původních trubních rozvodů MP je nutno zachovat původní přizemňovací vodiče potrubí, které se využijí pro nové rozvody.

Pro uložení nových přívodů se využijí stávající nosné konstrukce, případně se doplní kabelovými žlaby 50/50.

D.2.3-01.05 – Závěr

Před zahájením montážních prací je nutno bezpečně odpojit stávající elektroinstalaci, která bude později využita. Dodavatel montážních prací si u uživatele vyžádá původní PD části elektro, aby byla usnadněna orientace v rozvodech.

Novou elektroinstalaci je nutno provést dle předpisů a norem platných v době stavby.