OBSAH:

1. Všeobecné údaje	2

2. Rozvod NN	2

2.1	Vývody NN z RH do RFS	2

2.2	Vývody NN z R1do R2 – Ubytovna	2

2.3	Vývody NN z R1 do R3	2

2.4 Objektové rozvaděče s podružným měřením:	3

3. Dispečerské rozvody	3

4. Ochrana před nebezpečným dotykem	3

5. Uzemnění	3

T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

Akce  - Projekt optimalizace energetického hospodářství areálu Červená zahrada – I. ETAPA

Část    -  F -  SO 102.3 -  Rozvody elektro

# 1. Podklady pro projekt

- Platné zákony, předpisy a normy

# 2. Všeobecné údaje

Projekt řeší centralizaci fakturačního měření areálu zimního stadionu, hřiště a ubytovny.

Základní údaje

Celkový instalovaný výkon el. spotřebičů

Instalovaný výkon dle objektů:

- Zimní stadion							400 kW

- Šatny fotbalistů							  65 kW

- Ubytovna							  40 kW

# 3. Rozvod NN

V areálu zimního stadionu budou vybudovány nové rozvody NN pro centralizaci měření spotřeby el. energie. Stávající přívodní kabely z trafostanice, skříň měření a odvod do hlavního rozváděče stadionu zůstane beze změny. Z hlavního rozváděče budou vyvedeny tři nové vývody ze stávajícího pole, které je v současnosti využito, jako propoj mezi přívodním polem a dalšími poli RH. Prostorově se toto pole upraví tak aby bylo možno osadit 3 nové vývody.

## 3.1	Vývody NN z RH do RFS

Vývod pro kabiny fotbalového hřiště bude dvěma kabely AYKY3x120+70 stávajícím kabelovým kanálem a dále společně s trasou teplovodu ve volném terénu a bude ukončen v nové smyčkovací skříni SS200 do které bude na jeden pojistkový spodek zatažen stávající kabel do stávajícího rozváděče kabin. Druhý pojistkový spodek zůstane volný pro budoucí připojení plánovaného objektu kuželny. Kabelové vedení pro kuželnu není součástí této PD. Podružné měření spotřeby kabin bude umístěno v budově zimního stadionu u RH.

## 3.2	Vývody NN z R1do R2 – Ubytovna

Z rozváděče R1 bude vyveden kabel AYKY 4x70 do rozváděče R2 pro ubytovnu. Rozváděč R2 bude umístěn ve stávající kotelně ubytovny. Z R2 bude dále pokračovat kabel CYKY 4x10 do stávajícího rozváděče měření, které bude odpojeno od distribuční sítě a opatřeno novým odběratelským elektroměrem podružného měření.

## 3.3	Vývody NN z R1 do R3

Z R1 bude vyveden kabel CYKY 4x10 do stávajícího rozváděče pro budovu v blízkosti bazénu (budova plavčíka).

## 3.4 Objektové rozvaděče s podružným měřením:

Stávající rozváděč šatny fotbalistů bude doplněn o jeden vývod 3f jističem 25A C pro napájení technologie vytápění. Měření bude nepřímé a bude umístěno v RH - viz dokumentace SO 101.5.

Pro ubytovnu bude využit stávající elektroměrový rozvaděč, ve kterém se po odpojení od distribuční sítě a přepojení na měřené vedení vymění pouze elektroměr. Dále bude rozváděč ubytovny doplněn o vývod s jističem 3f 25A C pro napájení technologie vytápění nového teplovodu.

Úpravy HR zimního stadiónu budou provedeny dle projektové dokumentace SO 101.5.

# 4. Dispečerské rozvody

Dodavatel rozvodu elektro dle projektové dokumentace SO 102.3 musí zajistit koordinaci přípolože dispečerských rozvodů, které jsou součástí stavebního objektu 101.5 MaR.

# 5. Ochrana před nebezpečným dotykem

Musí být provedena dle ČSN 33 2000- 4- 41 samočinným odpojením od zdroje.

# 6. Uzemnění

Rozváděč R1 a RFS bude uzemněn páskem FeZn 30x4 dl. 30m uloženým ve výkopu společně s kabely.

Brno

Vypracoval: Ing. Štěpán Brus