technickÁ ZPRÁVA

název stavby:  boskovice, otakra kubína – výměna 16-ti stožárů a kabelů vo

základní údaje o stavbě

Charakteristika zeminy bez námrazy: hlinitopísčité dle ČSN EN 50 341-3 tab. M/CZ.7

Třída těžitelnosti zeminy: 			I. třída, sk. 3

vyjímečně 	II. třída – sk. 4 dle ČSN EN 1610 Z1

Výpočtová únosnost zeminy: (0,1 – 0,3) MPa

Střídavá síť nn:

- Rozvod VO – 3 + PEN ~ 50Hz, 400/230V/TN-C

- Vývody ke svítidlům – 1+PE+N AC 50 Hz, 230 V, TN-C-S (místem rozdělení je svorkovnice pod krytem stožáru)

Působení vnějších vlivů: v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

Výpis působících vnějších vlivů: AB8, AC1, AD4, AE1, AG1, AF2, AH1, AK1, AL1, AN2, AM1-1, AP1, AQ2, AR2, AS2, BA1, BC2, BD1, CA1, CB1.

Určení vnějších vlivů je stanoveno jako typické pro daný typ elektrického zařízení v prostoru. Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem se jedná o prostory nebezpečné – se zařízením nemanipulují osoby bez elektrotechnické kvalifikace.

Opatření vyplývající z působení vnějších vlivů – živé části jsou chráněny izolací a uzavřenými kryty vylučujícími úmyslný či neúmyslný přímý dotyk. Části obsahující živé části například kryty svorkovnic stožáru  nelze otevřít bez klíče. Na neživých částech je provedena doplňková ochrana uzemněním ochranným pospojováním. Elektroinstalace bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 415.2 ed.2 a ČSN 33 2000-7-714 (krytí svorkovnic musí být minimálně IP20). Uzemnění pospojováním stožárů bude provedeno dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3.

ochrana před nebezpečným dotykem (ČSN 33 2000-4-41 ed.3):

## Ochrana před přímým dotykem v rozvodných elektrických zařízení do 1000 V

- dle ČSN 33 2000-4-41ed.3 :

- izolací dle čl.412.2.1 příloha A.1,

- krytím dle čl.412.2.2 příloha A.2.

## Ochrana při poruše v rozvodných elektrických zařízení:

Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 :

- ochranné uzemnění dle čl. 411.3.1.1,

- ochranné pospojování dle čl. 411.3.1.2,

- samočinné odpojení od zdroje dle čl. 411.3.2,

- doplňující ochranné pospojování dle čl. 415.2 příloha D

# technická data projektové dokumentace

Základní technická data projektové dokumentace a rozsah dílčích zařízení jsou uvedeny v:

- technickém řešení stavby

- katastrální situačním snímku / vytyčovacím výkresu

- koordinačním situačním výkresu

- schématu zapojení

# ekonomická část projektové dokumentace

Výsledné hodnoty návrhu propočtů jsou zpracovány pro potřebu investora. Jsou uvedeny v:

- souhrnném rozpočtu

- rekapitulaci nákladů

- globálních nákladech

- dílčích rozpočtech

a jsou součástí této dokumentace. Součástí dokumentace je seznam provedených prací a dodávek.

# kabelové vedení a stavba nových stožárů veřejného osvětlení

## Základní údaje

Provozní napětí : 	400/230 V, 50 Hz

Vodiče:

| Zemní kabel CYKY-J | délka kabelu [m] |
| --- | --- |
| 4 x 16 mm2 | 810 |

Svítidla:

| Druh svítidel | Druh komunikace | Počet svítidel |
| --- | --- | --- |
| Lamberga XTM 2 C27-0560-S14 55W, 2700K, 7382 lm | Silnice II.třídy | 16 |
| Lamberga XTB 2 C27-0700-S14 36W, 2700K, 4636 lm | Chodník | 16 |
| Lamberga XTB 3 C27-600-T64 ZR 16W, 2700K, 1999 lm | Místní komunikace | 3 |

## Určení světelných situací:

| Specifikace komunikace | Světelná situace | Třída osvětlení |
| --- | --- | --- |
| Osvětlení pěší zóny | E1 | P6 |
| Vertikální osvětlenost |  | EV6 |
| Poloválcová osvětlenost |  | SC9 |

| Specifikace komunikace | Světelná situace | Třída osvětlení |
| --- | --- | --- |
| Osvětlení místní komunikace | B2 | M5+C5 |
| Vertikální osvětlenost |  | EV6 |
| Poloválcová osvětlenost |  | SC9 |
| Specifikace komunikace | Světelná situace | Třída osvětlení |
| Osvětlení silnice II.třídy č.150 | B2 | M4+C4 |
| Vertikální osvětlenost |  | EV6 |
| Poloválcová osvětlenost |  | SC9 |

## Připojení do rozvodného systému

## Projektované zemní kabelové vedení veřejného osvětlení bude napojeno z nového zemního vedení CYKY-J 4x16mm2 z nových tří jednofázových jističů 20A s vypínacími charakteristikami C na DIN liště rozvádeče RVO č.30 umístěném na parcele č. 788/303 k.ú. Boskovice.

## Popis trasy

Návrh osvětlení je proveden dle norem ČSN CEN/TR 13201-1 až ČSN CEN/TR 13201-4.

Ze stávajícího rozváděče RVO č.30 bude vyveden nový kabel CYKY-J 4x16 mm2 podél stávajícího kabelu AYKY-J 4x25 mm2 který napájí stožáry na ulici Otakara Kubína a to jak podél silnice II.třídy, tak i podél místní komunikace vedoucí od nemocnice podél garáží po dům č.p.2a. Ze stávajícího stožáru č.45.20 budou vytaženy stávající kabely AYKY-J 4x25mm2 od RVO č.30 a od stožáru č.45.21, poté zkráceny a naspojkovány. Takto vznikne samostatná větev, která bude napájet stožáry č.45.21 - č.45.37. Nový kabel CYKY-J 4x16mm2 vedoucí od RVO č.30 pak nahradí stávající kabel AYKY-J 4x25mm2 mezi stožáry č.45.18 – č.45.20 typu LBH 5A které zůstanou stávající a staré kabely mezi stožáry č.45.1 – 45.16, které budou vyměněny za nové typu TL-Systems s.r.o. Brno DOS 100 VS s výložníky V89 250060-2/180 15 ks podél silnice II. Třídy a výložníkem V89 250060-2-90 které nasvětlují parkoviště aut u druhého nájezdu k vrátnici nemocnice. Na třech stávajících stožárech LBH 5A bude vyměněna svorkovnice jen pro jeden okruh (s jednou pojistkou), dva stožáry DOS 100 VS budou osazeny svorkovnicemi pro tři pojistky (dvě svítidla a jeden přívod pro rozhlas) a 14 ks stožárů DOS 100 VS bude osazeno svorkovnicemi pro dvě pojistky (dvě svítidla na stožáru). Z každé svorkovnice bude přicházet a odcházet nový kabel VO, jen v místech přechodů pro chodce (LIDL a Nemocnice Boskovice) odchází stávající kabely ze svorkovnice směrem k přechodům - viz situace.

Ve všech nových stožárech budou osazeny výzbroje SV 9.16.4/2 firmy Elektro v.d. Bečov se dvěma skleněnými pojistkami 6,3A které budou jistit LED svítidla. Tam, kde je současně připojeno rozhlasové napájení bude jen nachystáno do výzbroje stožáru pojistkový spodek navíc a to ve svorkovnici SV 9.16.4/3. Rozhlasové zařízení připojí firma která prováděla instalace rozhlasu z dotací, a proto bere záruku na sebe. Svítidla osvětlující silnici II.třídy budou stávající typu Lamberga XTM 2 C27-0560-S14 55W a svítidla osvětlující chodník podél silnice budou rovněž stávající typu Lamberga XTB 2 C27-0700-S14 36W. Oba druhy svítidel byla totiž vyměněna v prosinci roku 2024 a jsou nová. Pokud jde o stožáry č.45.21 -č.45.37 budou zdemontovány, bude vybrán betonový základ a následně stávající stožáry vetknuty do základových rour Furowell 250mm, které budou obetonovány – viz situace základů LBH5A. pokud jde o základy pro stožáry DOS100 budou stožáry vetknuty do nových základů v kanalizačních trubkách o průměru 300mm a délce 150mm – viz situace základů DOS 100.

Převážná část rekonstruovaného vedení vede v travnatém pásu jen u bytových domů a před nemocnicí jsou části chodníků, stanovišť pro popelnice, případně parkovací zámková dlažba před nemocnicí. Na čtyřech místech pak bude proveden řízený protlak pod místní komunikací místo překopu, protože v blízkosti je poměrně hustý provoz automobilů a také sanitek, které nesmí být omezeny v provozu. Podél silnice jsou dva přechody pro chodce (směr prodejna LIDL a směr nemocnice), které jsou přisvětleny stožáry, které jsou napájeny ze stožárů č.45.3 a č.45.14. U těchto přisvětlovacích stožárů se kabely nebudou vyměňovat, protože jsou nedávno připojené.

Kabelové vedení VO bude v souběhu nebo křížit místní elektrorozvody EG.D (NN kabely), kabely CETIN a.s. (optika a kabely metalické), kabely Quantcom a.s. (optika a kabely metalické), potrubí plynovodu, vodovodu a kanalizační potrubí - jejich umístění bude nutné před započetím prací vytyčit. Kabel musí být veden od rozvodů inženýrských sítí na odstupovou vzdálenost dle ČSN 736005 v chráničkách Arot 63/52mm. V místě křížení plynovodu bude dle pokynů GasNet s.r.o. kabel VO uložen v betonových žlabech ve vzdálenosti minimálně 20cm od potrubí plynovodu STL.

V místě křížení CETIN a.s. a Quantcom a.s. bude bude kabel VO navíc chráněn v betonových žlabech ve vzdálenosti minimálně 10cm dle vyjádření správců telekomunikačních vedení.

## Ruční výkopy

Ruční výkopy budou provedeny v blízkosti elektrického rozvodu NN ve správě EG.D s.r.o., souběhu    a křížení optického a metalického telekomunikačního vedení nebo plynovodu, vodovodu a kanalizace dle pokynů jednotlivých správců inženýrských sítí.

Ruční výkopy budou probíhat v blízkosti stromů na parcelách č. 7049/6, 7049/11, 7049/13, 7049/13, 788/20, 788/21, 788/207  a 788/25 a to z důvodu ochrany zasazených stromů lip srdčitých které by byly poškozeny soustrojím bagru. Výkopové práce v blízkosti kořenových systémů musí respektovat standard péče o přírodu a krajinu (SPPK A01 002:2017) vydaný Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky. Výkopy musí být prováděny šetrnou technologií - ručním výkopem a selektivním přístupem k obnaženým kořenům.

- Kořeny s průměrem do 30 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu je možné hladce přerušit.

- Kořeny s průměrem od 31 do 50 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou zachovány. V případě nutnosti jejich přerušení je nutné individuální posouzení odborným dozorem. V případě nutného přerušení musí být přeříznuty hladkým řezem a ošetřeny adekvátním způsobem proti vysýchání a mrazu.

- Kořeny s průměrem nad 50 mm je třeba zachovat bez poškození a chránit je proti vysychání a účinkům mrazu. Pouze ve výjimečných případech může odborný dozor rozhodnout o jejich přerušení, a to včetně následné analýzy stability stromu.

- Stěny otevřeného výkopu je nutné chránit ve směru ke stromu odpovídajícím způsobem proti vysýchání a účinkům mrazu. Nutná je minimalizace doby otevření výkopu. Ochrana může být provedena například: zakrytím stěny pravidelně vlhčenou textilií, překrytím stěny výkopu vhodným materiálem, instalací průchodky a bezodkladným zasypáním.

- Podzemní sítě veřejné technické infrastruktury v chráněném kořenovém prostoru jsou přednostně ukládány do chrániček.

## Oprava chodníků a asfaltových cest

Stavbou budou dotčeny chodníky, místa pro parkování a popelnice s pojezdovou či betonovou dlažbou a asfaltové komunikace. Proto bude po uložení kabelu chodník či překop komunikací zahrnut a uspořádán dle standardů Města Boskovice různými skladbami kamenitých štěrků a 5 cm dlažbou či asfaltem(asfaltobetonem) případně zhutněným odvalem fragmentace 0-63mm v místech štěrkové cesty.

## Jištění kabelů

Rozvádeč RVO č.30 je napájený z trafostanice T54 Otakara Kubína č.705414 z trafokomory T2 s transformátorem č.2 400kVA Dyn1 uk 3,86% odjištěným VN pojistkou IEC 3x16A. Z rozvádeče trafostanice T54 č. T2 je ze šesté pozice přes pojistku 3x160A odjištěn kabel NAYY-J 4x150mm2 který napájí skříň SR542 R510694 kde je na třetí pozici přes pojistku PN00 3x63A odjištěn kabel NAYY-J 4x25mm2 napájející elektroměrový rozvádeč Esta spol. srov.o. typu ER112 NKP7P. Ve stávajícím rozvadeči ER112 je hlavní jistič OEZ letohrad LTN 3x25A vypínací charakteristiky B, který jistí hlavní domovní vedení pro RVO č.30. Tento rozvádeč veřejného osvětlení má jednotlivé větve kabelů VO odjištěny jističi o jmenovitém proudu 25A, tyto budou nahrazeny kvůli selektivitě čtyřmi jističi 1f 20A vypínacích charakteristik C. V rozvodnicích SV 9.16.4/2 nových stožárů DOS 100 jsou svítidla odjištěna skleněnými pojistkami o hodnotě 6,3A, v rozvodnici SV9.16.4 stávajících stožárů LBH A 5m bude nový vývod odjištěn rovněž skleněnými pojistkami o hodnotě 6,3A. Proudové hodnoty jistících prvků jsou uvedeny v přiloženém schématu jištění a napájení sítě. Jejich hodnotu není možno zvyšovat s ohledem na jejich správnou funkci. Ve skříních je třeba popsat směr přívodů a vývodů, průřez vedení a proudové hodnoty jistících prvků na jednotlivé označovací štítky. (Každý kabel musí mít svůj štítek!!!)

## Uložení kabelů v zemi

Kabel 1 kV bude uložen dle ČSN 33 2000-5-52 čl. 521.N11.13 a podle tabulky NA.6 chodníku            a neobdělávaném terénu s  krytem 35 cm, v obdělávaném terénu s krytem 70 cm a v krajnici  vozovky a ve vozovce s krytem 1 m. Při hloubce 70 cm, tam, kde není nebezpečí mechanického poškození (zahrada), se použije výstražné fólie š. 32 cm uložené cca 30cm nad kabelem. Tam, kde je nebezpečí mechanického poškození (pole), se použije ke krytí kabelu plastových desek nebo cihel. Při hloubce uložení 35 cm (v zeleném pásu) se použije plastových desek nebo cihel. V chodnících při hloubce 35 cm se výstražná fólie uloží pod konstrukci chodníku. Ve všech případech je výška pískového lože 8 cm pod kabelem a 8 cm nad kabelem. V krajnici se kabely uloží do plastových rour, plastových žlabů v hloubce h = 100 cm.

Dále dle ČSN 33 2000-5-52 čl. 521.N11.13:

Kde nelze hloubek dle tabulky 52HN10 dosáhnout a u kabelů s hloubkou uložení 35 cm v místech, kde je zvýšené nebezpečí mechanického nebezpečí je nutno kabely opatřit mechanickou ochranou.

Ochrana kabelů se provádí kabelovými trubkami KORUFLEX (ohebné, dodávané v metráži) nebo KORUHARD (neohebné, dodávané v šestimetrových kusech).

| Průřez kabelu [mm2 ] | typ chráničky | rozměry chráničky [mm] | výrobní délka |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | KORUFLEX 63 | 63/52 | 50 m role |

Dále se k ochraně kabelů používají plastové kabelové žlaby. Žlaby se skládají z vlastního žlabu          a víka. Jednotlivé žlaby se ukládají tak, aby zámky byly do sebe řádně zasunuty. Víka se pokládají tak, aby v podélném směru překrývaly zámkové spoje vlastních žlabů. Betonové žlaby se používají jen výjimečně a při souběhu nebo křížení kabelů NN s plynovodem nebo sdělovacími kabely v případě podmínek provozovatelů. Uložení kabelů je zřejmé z přiložených řezů výkopem vyznačených na situačním plánu.

## Uložení plastových rour v komunikacích ( v terénu )

Pod vozovkami se ve výkopu předepsané šířky a hloubky  vyrovná dno výkopu, rozprostře se podložní vrstva z jemného pěchovatelného materiálu tl.8 cm písek, písčitá - hlinitopísčitá zemina a upěchuje se. Na podložní vrstvu se uloží plastové roury. Při větším počtu rour se uloží na vzdálenost 1/2 D nebo se pro vzájemnou fixaci svisle i vodorovně použije distančních rozpěrek, umístěných na obou koncích a v max. vzdálenostech 1,5 m od sebe. Mezery mezi rourami se vyplní obsypovým pěchovatelným materiálem o max. velikosti zrna 8 mm a zasypou překrývací vrstvou z pěchovatelného materiálu min. tl. 10 cm.

V křižovatkách se založí chráničky se 100 % rezervou, která se uzavře víčkem. Při výstupu kabelu z rour se kabel utěsní pěnou. Utěsnění je nutné u všech chrániček délky 4 m a větší týká se i vjezdů. Povrchové a konstrukční vrstvy komunikace se provedou dle požadavku správce komunikace. Prostor mezi konstrukčními vrstvami a překrývací vrstvou nad rourami se vyplní vykopanou zeminou.

Při mělkém uložení kabelů nn v chodnících a při křižování vjezdů se dno výkopu bez ostrých výčnělků urovná vrstvou písku o tl. 5 cm a roury se uloží na vyrovnanou vrstvu. Obsypání a upěchování se provede stejně jako u ostatních křižovatek.

## Styk kabelu s inženýrskými sítěmi

Stávající inženýrské sítě byly vykresleny u příslušných provozovatelů a z dostupných podkladů. Kopie vyjádření provozovatelů s podmínkami jsou přiloženy v dokumentaci. Pro vzájemný styk inženýrských sítí platí závazná ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického  vybavení".

### Silové kabely

Světlá vzdálenost mezi souběžnými kabely 1 kV a 22 kV je 20 cm. Při menších vzdálenostech se kabely oddělí ohnivzdornou  přepážkou. Při souběhu několika silových kabelů 1 kV se ponechá  mezi nimi mezera minimálně 5 cm, v krátkých vzdálenostech a výjimečně je možno klást kabely do 1 kV i těsně vedle sebe, nad i pod sebou (ČSN 332000-5-52). Vodorovné přepážky mezi kabely NN do 1 kV se nepoužívají.

### Plynovod

Při souběhu s nízkotlakým plynovým řádem je nutno dodržet minimální vzdálenost 40 cm, se středotlakým 60 cm. Při křížení se kabely uloží do kabelových betonových žlabů délky 1 m na obě strany od osy křížení pokud možno nad plynovodem ve vzdálenosti 20 cm. Při souběhu s vysokotlakým plynovodem nutno dodržet minimální vzdálenost 8 m, při křížení 0,5 m. Při křížení se kabel uloží do tvárnicové betonové chráničky, žlabu v délce 1 m od potrubí na obě strany. (Při souběhu lze v odůvodněných případech vzdálenost snížit na 3 m za předpokladu, že kabel bude uložen do tvárnicové betonové chráničky, žlabu dle ČSN 38 6410.

### Vodovod

Při souběhu i křížení je minimální vzdálenost 40 cm. Při křížení se kabel uloží do žlabů nebo plastových chrániček KORUFLEX délky 1 m od osy křížení a svislou vzdálenost je možné snížit na 20 cm.

### Kanalizace

Při souběhu je minimální vzdálenost 50 cm, při křížení 30 cm.

### Sdělovací kabely

Při souběhu i křížení je nutno dodržet minimální vzdálenost 30 cm. Není-li možno tuto vzdálenost dodržet, uloží se kabely 1 kV do betonových žlabů s poklopem ve vzdálenosti minimálně 10 cm. Při křížení se silový kabel i kabely spojové uloží do betonových žlabů s přesahem 1 m na obě strany. Při odkrytí sdělovacích kabelů a při výkopech v jejich blízkosti je nutné vyžádat dozor správce kabelů.

### Hromosvod

Při křížení se zemním vedení hromosvodu se kabel uloží nad tímto vedením a v místě křižování od něho ve vzdálenosti alespoň 50 cm.

Před zahájením výkopových prací je nutné požádat o vytýčení na místě samém, případně polohu upřesnit sondami. Výkopové práce v blízkosti inženýrských sítí je nutné provádět ručně se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k jejich narušení.

## Kabelové soubory

Při spojování kabelu se použije šroubových spojek podle použitého průřezu. "V" svorky kabelových skříní budou utahovány momenty danými výrobci těchto komponentů.

## Ukládání kabelu

Podmínky kladení silových kabelů stanoví výrobce nebo příslušná norma výrobku. Je nutno dodržovat poloměry ohybu při kladení i poloměry ohybu uloženého kabelu. Např. u výrobce RAYCOMAT Velké Meziříčí je nejmenší poloměr ohybu u kabelů s PE, PVC pláštěm roven patnáctinásobku vnějšího průměru  kabelu DK (15.DK) a největší dovolená síla F [N] při tažení kabelu za punčochu při mechanickém ukládání je roven stodvacetinásobku  vnějšího průměru  kabelu DK (120.DK ).

## Ochrana před bludnými proudy

Je pasivní, při použití celoplastového kabelu.

## Úprava povrchu terénu

Po uložení a zakrytí kabelu se zához důkladně po vrstvách zhutní a povrch terénu se uvede do původního stavu. Rozprostře se zemina, zatravněné plochy se osejí trávou, upraví se štěrkové cesty.

U křižovatek se zajistí definitivní úprava komunikace, podle podmínek předepsaných správcem komunikace.

## Související normy a předpisy

PNE 33 0000 - 1 5V	 	Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribuční soustavě

ČSN 33 2000 -1 ed.2	 	Základní ustanovení pro elektrická zařízení

ČSN 33 2000 - 4-41 ed.3	Ochrana před úrazem el.proudu

ČSN 33 2000 - 4-43 ed.3	Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000 -  4-47 		Opatření k zajištění ochrany před úrazem el.  proudem

ČSN 33 2000 - 4-473		Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000 - 5-52 ed.2	Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000 - 5-54 ed.3	Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000 - 6-61 ed.2 	Postupy při výchozí revizi

ČSN 33 0165 			Značení vodičů barvami nebo číslicemi

ČSN 33 2130	ed.3		Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 3320 ed.2		Elektrické přípojky

ČSN 34 1390 			Předpisy pro ochranu před bleskem

ČSN 50 110-1 ed.2               	Obsluha a práce na el. zařízení

ČSN 73 6133 			Zemní práce

ČSN 73 6005  			Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 6006			Označování úložných zařízení výstražnými fóliemi

ČSN 75 4030               		Křížení a souběhy meliorač. zařízení s komunikacemi a pod. vedeními

ČSN ISO 3864 			Bezpečnostní barvy a bezpečnostní tabulky

ČSN CEN/TR 13201-1 		Osvětlení pozemních komunikací – výběr tříd osvětlení

ČSN CEN/TR 13201-2 		Osvětlení pozemních komunikací – požadavky

ČSN CEN/TR 13201-3 		Osvětlení pozemních komunikací – výpočet

ČSN CEN/TR 13201-4 		Osvětlení pozemních komunikací – metody měření

## Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí rozvodných elektrických zařízení v sítích TN-C dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí distribučních sítí TN-C se provede dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, přičemž se uvažuje se samočinným odpojením od zdroje napájení v případě poruchy mezi fázovým vodičem a neživou částí nebo vodičem PE v čase do 5 s, protože jsou napájeny ze staré distribuční sítě dle platnosti norem v předchozí době. Neživé části musí být připojeny k vodiči PEN.

Stožáry budou přizemněny uzemňovacím vodičem (drát FeZn 10mm), který bude uložen společně       s napájecím silovým kabelem v kabelové rýze s rozebiratelným spojením pro měření zemního odporu. Uložení uzemňovacího vodiče bude provedeno dle požadavků ČSN 33 2000-5-54 ed.2. Všechny kovové a vodivé části v jednotlivých stožárech musí být vzájemně propojeny a přivedeny na ochrannou svorku. Při průchodu zemniče základem stožáru bude po celé délce uložen v betonu a na přechodu z betonu do země bude chráněn pasivní ochranou nejméně 30 cm v betonu a 100 cm v zemi. Na přechodu z betonu na povrch bude takto chráněn nejméně 10 cm v betonu a 20 cm nad povrchem. Uzemňovací přívody je nutno při přechodu do půdy v délce nejméně 30 cm pod povrch a 20 cm nad povrch opatřen pasivní ochranou. Propojeny budou všechny stožáry jde o doplňkovou ochranu. Každý stožár bude opatřen připojovací uzemňovací svorkou. Značení nadzemní části zemničů stožáru se provádí označením jako ochranný vodič ve žlutozelené barvě umělohmotnými návleky.

Stožáry budou připojeny na zemnič sítě VO, tento stav musí být zaznamenán v dokumentaci zařízení (protokol o kontrole a uložení uzemnění, zpráva o výchozí revizi, systém GIS apod.) a současně v zařízení.

Například :

## V případě křížení uzemnění osvětlení a plynovodu, bude drát či pásek FeZn pro VO kryt betonovými deskami KD50x23x4,5cm, které se umístí naležato mezi pásku a plynovod.

## Revize

Po dokončení všech montážních prací bude na celé nově zbudované elektrické zařízení vyhotovena revize s příslušnou revizní zprávou v celém rozsahu napájení.

## Geodetické zaměření

V rozpočtu je zohledněno zaměření 19 stožárů VO a kabelů CYKY-J 4x16mm2 o délce 710 m kabelové trasy.

## Bezpečnost práce

Při provádění stavebně-montážních prací musí být dodržena příslušná ustanovení následujících ČSN:

- ČSN EN 50110-1 ed.2 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el.zařízeních

- ČSN EN 50110-1 ed.2 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el.vedeních

- ČSN EN 50110-1 ed.2 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el.přístrojích a rozváděčích

Dodržování těchto předpisů jsou povinni kontrolovat zodpovědní pracovníci po celou dobu provádění prací.

## Závěr

Situace je zakreslena na výkresu podrobnosti jsou patrny z příloh.

Prováděcí organizace je povinna dodržet podmínky dotčených organizací uvedené v kopiích projektu, jakož i podmínky stavebního úřadu.