## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 17/036 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Zhotoviteli (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případe potřeby poznámku (ta je v skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Rekonstrukce ohřevu TUV, nemocnice Boskovice - revize 01 | [25 empty] | 0,1
|  | JKSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | Boskovice | [8 empty] | Datum: |  | 3.5.2017 | [14 empty] | 10
100
|  | Objednatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
|  |  | Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2 | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,1
0,1
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Ing. Michal Pátek | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Michal Pátek | [12 empty] | DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 17/036
| Stavba: | [6 empty] | Rekonstrukce ohřevu TUV, nemocnice Boskovice - revize 01
| Místo: | [6 empty] | Boskovice | [6 empty] | Datum: |  | 3.5.2017
| Objednatel: | [6 empty] | Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2 | [6 empty] | Projektant: |  | Ing. Michal Pátek |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Michal Pátek
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {658d7507-5a6c-454c-9245-814475f29e4b} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | D.1.4.1 |  |  |  | Vytápění - ohřev teplé vody | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {3f279607-0a90-4831-984f-723f0a6ed1b8} | {658d7507-5a6c-454c-9245-814475f29e4b}
/ |  | D.1.4.2 |  |  |  | Elektro a MaR | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {cf005ff1-2ab2-459a-9f0d-114a050eaeaf} | {658d7507-5a6c-454c-9245-814475f29e4b}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
|  | Ostatní náklady | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## D.1.4.1 - Vytápění - ohře...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {3f279607-0a90-4831-984f-723f0a6ed1b8}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Rekonstrukce ohřevu TUV, nemocnice Boskovice - revize 01
| Objekt: |  | D.1.4.1 - Vytápění - ohřev teplé vody
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Boskovice | [5 empty] | Datum: |  | 3.5.2017
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2 | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
|  | Dle výběrového řízení | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | Ing. Michal Pátek | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Ing. Michal Pátek | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Rekonstrukce ohřevu TUV, nemocnice Boskovice - revize 01
Objekt: |  |  | D.1.4.1 - Vytápění - ohřev teplé vody
Místo: |  |  | Boskovice |  |  |  | Datum: |  | 3.5.2017
Objednatel: |  |  | Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2 |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Michal Pátek
Zhotovitel: |  |  | Dle výběrového řízení |  |  |  | Zpracovatel: |  | Ing. Michal Pátek
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [8 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [8 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [8 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [8 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [8 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Rekonstrukce ohřevu TUV, nemocnice Boskovice - revize 01
Objekt: |  |  | D.1.4.1 - Vytápění - ohřev teplé vody
Místo: |  |  | Boskovice |  |  |  | Datum: |  | 3.5.2017
Objednatel: |  |  | Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2 |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Michal Pátek
Zhotovitel: |  |  | Dle výběrového řízení |  |  |  | Zpracovatel: |  | Ing. Michal Pátek
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.645 |  | 4.0346 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.645 |  | 4.0346 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.4009 |  | 0.01321 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713410861.1 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými AL páskou tl do 50 mm |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00558 | 0.00558 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1693942749
|  |  | Včetně tvarovek a ohybů. | [18 empty] | P | 2
2 | K | 713410863.1 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými AL páskou tl přes 50 mm |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00763 | 0.00763 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1675164350
|  |  | Včetně tvarovek a ohybů. | [18 empty] | P | 2
3 | K | 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm |  |  | m | 246 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.06888 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 291413937
|  |  | Včetně tvarovek a ohybů. | [18 empty] | P | 2
4 | M | 631545740 | Pouzdro potrubní izolační s Al folií pro potrubí DN 40, tl.40 mm |  |  | m | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00078 | 0.00078 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 137089870
5 | M | 631546050 | Pouzdro potrubní izolační s Al folií pro potrubí DN 50, tl.50 mm |  |  | m | 52 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001211 | 0.062972 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -830788377
6 | M | 631546070.1 | Pouzdro potrubní izolační s Al folií pro potrubí DN 65, tl.60 mm |  |  | m | 193 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00139 | 0.26827 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1153323425
7 | K | R713 01 | Tepelná izolace rozdělovače teplé vody DN 100, rohož izolační z minerální plsti tl.60 mm s Al folií |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 577974753
8 | K | R713 02 | Tepelná izolace rozdělovače cirkulace DN 80, rohož izolační z minerální plsti tl.60 mm s Al folií |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1819841894
9 | K | R713 03 | Přesun a likvidace demontovaných hmot tepelných izolací, odvoz na skládku |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 665999471
10 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m |  |  | t | 0.401 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1295453794
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0066 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 721300945 | Pročištění vpusť podlahová DN 100 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1401792540
12 | K | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm |  |  | m | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00066 | 0.0066 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1950765427
13 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m |  |  | t | 0.007 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1471872266
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.8811 |  | 0.01186 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 722130236 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50 |  |  | m | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0064 | 0.0128 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1007435457
15 | K | 722130237 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 65 |  |  | m | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00837 | 0.01674 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1656737168
16 | K | 722130803.1 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50 |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0067 | 0.0067 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1314667252
17 | K | 722174006 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 mm |  |  | m | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.0035 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1942776458
18 | K | 722174007 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 63 mm |  |  | m | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00586 | 0.01172 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1936898866
19 | K | 722174028 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 75 mm |  |  | m | 98 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01484 | 1.4543 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1193544337
20 | K | 722174029 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 90 x 15,0 mm |  |  | m | 0.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0229 | 0.01832 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52737433
21 | K | 722174030 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 110 x 18,4 mm |  |  | m | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02534 | 0.05068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1857576022
22 | M | 286541220.1 | T-kus redukovaný PPR D 75 x 50 x 75 mm |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 763936240
23 | M | 286541220.2 | T-kus redukovaný PPR D 90 x 63 x 90 mm |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1689393206
24 | M | 286541220.3 | T-kus redukovaný PPR D 90 x 75 x 90 mm |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -591581642
25 | M | 286541220.4 | T-kus redukovaný PPR D 110 x 63 x 110 mm |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1800158808
26 | M | 286541220.5 | T-kus redukovaný PPR D 110 x 75 x 110 mm |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 746168778
27 | M | 286542050 | Redukce vnitřní/vnější PPR D 50 x 32 mm |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00015 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1816425532
28 | M | 286542010 | Redukce vnitřní/vnější PPR D 32 x 25 mm |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -620920904
29 | M | 286542090 | Redukce vnitřní/vnější PPR D 63 x 32 mm |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 370524771
30 | M | 286542130 | Redukce vnitřní/vnější PPR D 63 x 50 mm |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00018 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -345477901
31 | M | 286542340.2 | Záslepka PPR D 90 mm |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00034 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 964279602
32 | M | 286542340.1 | Záslepka PPR D 110 mm |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00034 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -217915097
33 | K | 722220855.1 | Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 2 1/2 |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00516 | 0.00516 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 224718021
34 | K | 722219103 | Montáž armatur vodovodních přírubových DN 65 ostatní typ |  |  | kus | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00972 | 0.05832 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142272380
35 | M | 286543670 | Příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 75 |  |  | kus | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 0.0192 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2016222430
36 | K | R722 01 | Propojení na stávající potrubí DN 50 |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1136821536
37 | K | R722 05 | Propojení na stávající potrubí DN 40 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1184830195
38 | K | R722 06 | Propojení na stávající potrubí DN 80 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1006452024
39 | K | 722181243 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 62 mm |  |  | m | 22 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.00418 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 495788829
40 | K | 722229102 | Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4 ostatní typ |  |  | kus | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1294888316
41 | M | 551119810 | Ventil pojistný DN 20, 10 bar |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2142957496
42 | M | 286542980 | Přechodka s vnějším závitem dGK PPR D 25 x 3/4" |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00039 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1858774157
43 | K | 722229103 | Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1 ostatní typ |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -749871060
44 | M | 286542990 | Přechodka s vnějším závitem dGK PPR D 32 x 1" |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.00038 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1851404901
45 | M | 551141280.1 | Kohout kulový DN 25, PN 10, 100°C, vypouštěcí |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.00096 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -474485379
46 | K | 722229105 | Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 6/4 ostatní typ |  |  | kus | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1791357077
47 | M | 286543010 | Přechodka s vnějším závitem dGK PPR D 50 x 6/4" |  |  | kus | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00044 | 0.00264 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1422077757
48 | K | 722229106 | Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 2 ostatní typ |  |  | kus | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -163814490
49 | M | 286543020 | Přechodka s vnějším závitem dGK PPR D 63 x 2" |  |  | kus | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.0045 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64421089
50 | K | 722229106.1 | Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 2 1/2 ostatní typ |  |  | kus | 29 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00058 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1912922910
51 | M | 286543030 | Přechodka s vnějším závitem PPR D 75 x 2 1/2" |  |  | kus | 29 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0011 | 0.0319 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1542175827
52 | K | 722239106 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 2 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2134264140
53 | M | 551119640.1 | Redukční ventil DN 50, PN 16, kvs 28,0, rozsah spínacího tlaku 1,5 - 8,0 bar, ventil nastaven na výstupní tlak 7 bar |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00345 | 0.00345 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1358078176
54 | K | 722239107 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 2 1/2 |  |  | kus | 15 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1926218204
55 | M | 551141360.1 | Kohout kulový DN 40, PN 10, 100°C, plnoprůtokový |  |  | kus | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00313 | 0.01878 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114535315
56 | M | 551212030.1 | Klapka zpětná DN 65, PN 16, 80°C, mosaz |  |  | kus | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0013 | 0.0078 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1074741953
57 | M | 551172380 | Filtr DN 65, PN 16, 80°C, závitový, mosaz |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00133 | 0.00399 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1803828881
58 | K | 722240124 | Kohout kulový plastový PPR pr. 32 (DN 25) |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00123 | 0.00123 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 451103896
59 | K | 722240125 | Kohout kulový plastový PPR pr. 40 (DN 32) |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00175 | 0.00175 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1338196749
60 | K | 722240126 | Kohout kulový plastový PPR pr. 50 (DN 40) |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00238 | 0.00476 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1648637003
61 | K | 722240127 | Kohout kulový plastový PPR pr. 63 (DN 50) |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00373 | 0.01492 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1137419240
62 | K | 722240127.1 | Kohout kulový plastový PPR pr. 75 (DN 65) |  |  | kus | 26 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00373 | 0.09698 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1953024985
63 | K | 722240127.3 | Kohout kulový plastový PPR pr. 75 (DN 65) s vypouštěním |  |  | kus | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00373 | 0.02238 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1350706783
64 | K | 722262302.1 | Vodoměr mokroběžný závitový do 40 °C, DN 40, Qn=10,0 m3/h s impulsním výstupem pro dálkový odečet |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00656 | 0.00656 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -882958603
65 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 65 |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.00019 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1785138491
66 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1300269897
67 | K | R722 02 | Fyzikální úpravna vody pro teplou vodu, připojení DN 25, průměr 80 mm, délka 300 mm, včetně montáže |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 839887608
68 | K | R722 03 | Nádrž pro dávkování chemie včetně montáže |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1793020227
69 | K | R722 04 | Mezikus pro odběr vzorků DN 65, 2xšroubení (uzávěry oceněny samostatně) |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -90969023
70 | K | 722290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m |  |  | t | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2060699279
71 | K | 998722101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m |  |  | t | 1.881 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1881546819
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | R731 01 | Vypuštění, napuštění a odvzdušnění systému |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1075454888
|  |  | Položka obsahuje vypuštění vody v kotelně, její zpětné napuštění a odvzdušnění systému. | [18 empty] | P | 2
73 | K | R731 02 | Topná zkouška |  |  | h | 72 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1194110231
74 | K | R731 03 | Komplexní vyzkoušení zařízení a funkční zkouška systému |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1274212432
75 | K | R731 04 | Betonový základ 5200x1200 mm, výšky 100 mm |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2133370693
|  |  | Základ bude opatřen výztuží pro roznešení bodového zatížení od nově osazených zásobníků. | [18 empty] | P | 2
76 | K | R731 05 | Zazdění stávajícího prostupu po montáži potrubí v podlaze. |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1791640009
77 | K | R731 06 | Vybourání prostupu pr. 150 mm včetně zazdění a zapravení omítek v místě prostupu |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 839871806
78 | K | R731 07 | Odvoz suti a demontovaných hmot na skládku včetně poplatku za skládkovné |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1142565867
79 | K | 998731101 | Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m |  |  | t | 0.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 241803964
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.17348 |  | 3.9398 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 732110811 | Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 100 |  |  | m | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.07742 | 0.15484 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 810813632
81 | K | 732110812 | Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 200 |  |  | m | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.18716 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 224412139
82 | K | 732212823 | Demontáž ohříváku zásobníkového stojatého obsah do 6300 litrů |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.6239 | 3.2478 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 421595203
|  |  | Jedná se pouze o odpojení. Zásobník bude v kotelně ponechán. | [18 empty] | P | 2
83 | K | 732214823 | Vypuštění vody z ohříváku obsah do 6300 litrů |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1791842536
84 | K | 732219345 | Montáž ohříváku vody stojatého PN 1,6/1,0 o obsahu 1000 litrů |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01023 | 0.01023 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 676891321
85 | M | R732 02 | Akumulační zásobník teplé vody, smaltovaný |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 426156650
|  |  | Objem 972 l, tl. tepelné izolace 100 mm, max. 10 bar a 95 °C na straně pitné vody, výška 2035 mm, průměr 1050 mm včetně tepelné izolace, vstupní hrdla DN 50-3x, vypouštění DN 40, 2x jímka pro čidlo | [18 empty] | P | 2
86 | K | 732219346 | Montáž ohříváku vody stojatého PN 1,6/1,0 o obsahu 1500 litrů |  |  | soubor | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01023 | 0.02046 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 194694599
87 | M | R732 01 | Akumulační zásobník teplé vody, nerezový, objem 1500 l, tl. tepelné izolace 100 mm |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 667862722
|  |  | Max. 10 bar a 95 °C na straně pitné vody, výška 2115 mm, průměr 1000 mm včetně tepelné izolace, 4xvýstup DN 65, vypouštění DN 40, příruba 260 mm pro osazení elektropatrony, elektropatrona 18,0 kW, 2xnávarek pro čidlo DN 15 | [18 empty] | P | 2
88 | K | 732221812 | Demontáž výměníku tepla protiproudového s vložkou tvaru U plocha výměníku do 6,3 m2 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.308 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 609914214
89 | K | R732 03 | Montáž trubkového výměníku |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1337208314
90 | M | R732 04 | Trubkový výměník z nerezové oceli, 5,7 m2, připojení DN 80 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 911209186
|  |  | Topná voda 70/60°C, 8600 kg/h, Δp=20,3 kPa Pitná voda 50°C/55°C, 17200 kg/h, Δp=19,6 kPa Příruby z uhlíkové oceli | [18 empty] | P | 2
91 | K | 732331621.1 | Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 200 litrů |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02257 | 0.02257 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -202740794
|  |  | Objem 200 l, 10 bar, výška 975 mm, průměr 635 mm, připojení pomocí průtočné armatury DN 32. | [18 empty] | P | 2
92 | K | 732420812 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00014 | 0.021 | 0.042 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2136112756
93 | K | 732429215 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 32 |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1283119556
94 | M | 426113000.1 | Čerpadlo oběhové teplovodní DN 32, PN 10, Q=4,5 m3/h, H=1,5 m, 230 V, 73,0 W, 0,59 A |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 736414706
95 | K | 732429223 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 40 jednodílné |  |  | soubor | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00354 | 0.00708 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 794553083
96 | M | 426113030 | Čerpadlo oběhové teplovodní DN 40, PN 10, Q=8,6 m3/h, H=4,0 m, 230 V, 194,0 W, 1,56 A |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -446455491
97 | K | 732429225 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 50 jednodílné |  |  | soubor | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0037 | 0.0148 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1606113787
98 | M | 426113080 | Čerpadlo oběhové teplovodní DN 50, PN 10, Q=17,2 m3/h, H=3,5 m, 230 V, 331,0 W, 1,48 A |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -558185066
99 | M | 426113030.1 | Cirkulační čerpadlo DN 50, PN 25, Q=16,0 m3/h, H=30,0 m, 400 V, 3,0 kW, 6,3 A, nerezové |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1494834325
100 | K | 732890801 | Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m |  |  | t | 3.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2070385005
101 | K | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m |  |  | t | 0.173 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1018618126
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.94826 |  | 0.01373 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
102 | K | 733110808.1 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 5e-05 | 0.00532 | 0.00532 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -412181423
|  |  | Včetně pomocných konstrukcí a závěsů. | [18 empty] | P | 2
103 | K | 733120826.1 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 6e-05 | 0.00841 | 0.00841 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 579736075
|  |  | Včetně pomocných konstrukcí a závěsů. | [18 empty] | P | 2
104 | K | 733111118 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 |  |  | m | 50 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00629 | 0.3145 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -640224904
105 | K | 733121222 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2 |  |  | m | 95 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00667 | 0.63365 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 435521804
106 | K | 733123123 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 76x3,2 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1037514427
107 | K | R733 01 | Propojení na stávající potrubí DN 50 |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -707968130
108 | K | R733 02 | Propojení na stávající potrubí DN 65 |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1931919434
109 | K | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 |  |  | m | 50 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 268353577
110 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 |  |  | m | 95 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1300903546
111 | K | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m |  |  | t | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 899086643
112 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m |  |  | t | 0.948 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 916679626
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.22889 |  | 0.05605 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
113 | K | 734100812.1 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0.039 | 0.039 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 800716590
114 | K | 734173417 | Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 80 |  |  | soubor | 12 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00963 | 0.11556 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 525550652
115 | K | 734200824.1 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 2 |  |  | oubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00021 | 0.0035 | 0.0035 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 723883352
116 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 |  |  | kus | 9 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00027 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1369398472
117 | M | 551243890 | Kohout kulový vypouštěcí DN 15, PN 10, 100°C s hadicovou vývodkou a zátkou, |  |  | kus | 9 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.00171 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1000374766
118 | K | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.00075 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1650892888
119 | M | 551141520 | Kohout kulový DN 40, PN 10, 100°C, plnoprůtokový |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00117 | 0.00351 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -637285175
120 | K | 734209118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 |  |  | kus | 7 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.00245 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2114516878
121 | M | 551141540 | Kohout kulový DN 50, PN 10, 100°C, plnoprůtokový |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00184 | 0.00736 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -491727764
122 | M | 551212020 | Klapka zpětná DN 50, PN 10, 100°C, závitová |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00074 | 0.00148 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1531195919
123 | M | 551295000 | Filtr DN 50, PN 10, závitový |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00169 | 0.00169 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1524431162
124 | M | R734 01 | Kulový kohout s adaptérem pro pohon DN 50, PN 10, kvs 211, pohon on/off 230 V |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1006480644
125 | K | 734209119 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 1/2 |  |  | kus | 16 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.008 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1417571124
126 | M | 551141560 | Kohout kulový DN 65, PN 10, 100°C, plnoprůtokový |  |  | kus | 12 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0042 | 0.0504 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -202078854
127 | M | 551212030 | Klapka zpětná DN 65, PN 10, 100°C, závitová |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0013 | 0.0026 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -896376794
128 | M | 551295020 | Filtr DN 65, PN 10, závitový |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00355 | 0.00355 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 271605710
129 | M | R734 02 | Kulový kohout s adaptérem pro pohon DN 65, PN 10, kvs 211, pohon on/off 230 V |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1931526171
130 | K | 734209127 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 6/4 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00038 | 0.00076 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2075808258
131 | M | R734 03 | Trojcestný směšovací ventil DN 40, PN 10, kvs=25,0, Δp=12,0 kPa se servopohonem 0-10 V, 24 V |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1473073633
132 | K | 734410811 | Demontáž teploměru přímého nebo rohového s ochranným pouzdrem |  |  | kus | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0001 | 0.0004 | 0.004 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -219869070
133 | K | 734411103 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm |  |  | kus | 21 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00053 | 0.01113 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 631111058
134 | K | 734420811 | Demontáž tlakoměru se spodním připojením |  |  | kus | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.00955 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1819825005
135 | K | 734421102.1 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-10 bar průměr 63 mm spodní připojení |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.00294 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -438507937
136 | K | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 |  |  | kus | 60 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.0144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -132159761
137 | K | R734 07 | Montáž měřiče tepla DN 40 včetně teplotních čidel |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1706932002
138 | M | R734 08 | Kompaktní ultrazvukový měřič tepla DN 40, PN 25 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1100832551
|  |  | Závitové provedení, qp=10,0 m3/h, Δp=2,5 kPa, napájení 230 V, M-Bus, 2xteplotní čidlo | [18 empty] | P | 2
139 | K | R734 09 | Montáž měřiče tepla DN 50 včetně teplotních čidel |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1818496980
140 | M | R734 10 | Kompaktní ultrazvukový měřič tepla DN 50, PN 25 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 845717858
|  |  | Přírubové provedení, qp=15,0 m3/h, Δp=5,0 kPa, napájení 230 V, M-Bus, 2xteplotní čidlo | [18 empty] | P | 2
141 | K | R734 11 | Montáž tangenciálního odlučovače |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1438883869
142 | M | R734 12 | Tangenciální odlučovač nečistot se zvýšenou separací DN 50 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -569537678
143 | K | R734 13 | Ruční vyvažovací ventil DN 32 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 300857232
144 | K | R734 14 | Ruční vyvažovací ventil DN 40 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1762257697
145 | K | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m |  |  | t | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1833382789
146 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m |  |  | t | 0.229 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 235140412
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00575 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
147 | K | 783614651 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm |  |  | m | 50 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 877349804
148 | K | 783614661 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 100 mm |  |  | m | 95 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00475 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1693406342
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0 | [11 empty] | D | 0 | PN | [6 empty] | 0

## D.1.4.2 - Elektro a MaR
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {cf005ff1-2ab2-459a-9f0d-114a050eaeaf}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Rekonstrukce ohřevu TUV, nemocnice Boskovice - revize 01
| Objekt: |  | D.1.4.2 - Elektro a MaR
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Boskovice | [5 empty] | Datum: |  | 3.5.2017
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2 | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
|  | Dle výběrového řízení | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | Ing. Michal Pátek | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Ing. Michal Pátek | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Rekonstrukce ohřevu TUV, nemocnice Boskovice - revize 01
Objekt: |  |  | D.1.4.2 - Elektro a MaR
Místo: |  |  | Boskovice |  |  |  | Datum: |  | 3.5.2017
Objednatel: |  |  | Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2 |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Michal Pátek
Zhotovitel: |  |  | Dle výběrového řízení |  |  |  | Zpracovatel: |  | Ing. Michal Pátek
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| N00 - Elektro a MaR | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Rekonstrukce ohřevu TUV, nemocnice Boskovice - revize 01
Objekt: |  |  | D.1.4.2 - Elektro a MaR
Místo: |  |  | Boskovice |  |  |  | Datum: |  | 3.5.2017
Objednatel: |  |  | Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2 |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Michal Pátek
Zhotovitel: |  |  | Dle výběrového řízení |  |  |  | Zpracovatel: |  | Ing. Michal Pátek
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| N00 - Elektro a MaR | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | R001 | TXM1.16D, modul digitálních vstupů |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -819067418
2 | K | R002 | TXM1.8U, modul univerzální |  |  | ks | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -503961137
3 | K | R003 | TXM1.6R, modul digitálních výstupů |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -453942931
4 | K | R004 | TXS1.12F10, modul napájecí |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -564134411
5 | K | R005 | QAE2120.015, snímač teploty ponorný - s jímkou 150mm |  |  | ks | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -469486588
6 | K | R006 | QAE2120.010, snímač teploty ponorný - s jímkou 100mm |  |  | ks | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1797577870
7 | K | R007 | CMP-LSL.0x, 100 datových bodů pro Desigo Insight |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -770323394
8 | K | R008 | RA, rozváděč |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 944915394
9 | K | R009 | kabeláž a montáž, kabely a trasy, montáž |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1543150761
10 | K | R010 | montáže, montáž periferií, zapojení na straně periferií a rozváděče |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 120581591
11 | K | R011 | výrobní dokumentace |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1745009649
12 | K | R012 | oživení systému MaR |  |  | db | 68 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1831940612
13 | K | R013 | aplikační software |  |  | db | 68 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1004526038
14 | K | R014 | grafická vizualizace |  |  | db | 68 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -309432568
15 | K | R015 | zaučení obsluhy |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1247043780
16 | K | R016 | příprava ke komplexní zkoušce |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1739321315
17 | K | R017 | doprava a přesun materiálu |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 346019130
18 | K | R018 | úprava stávajícího software |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 119938643
19 | K | R019 | atesty a revize |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1339274295
20 | K | R020 | dokumentace skutečného provedení |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1417195449
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0 | [11 empty] | D | 0 | PN | [6 empty] | 0